# Załącznik nr 8

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

###### KANALIZACJA SANITARNA  PODCIŚNIENIOWA DLA MIASTA

DĘBLINA – ETAP I

Opracował         	mgr inż. Marcin Podlaszewski

Lublin, listopad 2005 r.

DZIAŁY SPECYFIKACJI

- STACJA PODCIŚNIENIOWA – ROBOTY KONSTRUKCYJNE - BUDYNEK, FILTR POWIETRZA, FUNDAMENT ZBIORNIKA PODCIŚNIENIOWEGO, KOMORA ZASUW

- STACJA PODCIŚNIENIOWA – INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE

- STACJA PODCIŚNIENIOWA – DROGI  I  OGRODZENIE

- STACJA PODCIŚNIENIOWA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- SIEĆ PRZEWODÓW KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

PODPUNKTY POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji

  - Cel opracowania specyfikacji

  - Zakres robót objętych specyfikacją

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

  - Materiały do wykonywania robót

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

  - Sprzęt użyty do wykonania

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

  - Środki transportu

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

  - Zakres wykonania robót

- Kontrola jakości

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Obmiar robót

- Odbiór robót

- Podstawy płatności

- Przepisy prawne

- STACJA PODCIŚNIENIOWA – ROBOTY KONSTRUKCYJNE - BUDYNEK, FILTR POWIETRZA, FUNDAMENT ZBIORNIKA PODCIŚNIENIOWEGO, KOMORA ZASUW

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem konstrukcji budynku stacji podciśnieniowej, filtra powietrza odlotowego, konstrukcji fundamentów zbiorników podciśnieniowych i komór zasuw.

Budynek stacji podciśnieniowej jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, murowanym, parterowym. Powierzchnia zabudowy 72,61 m2. Powierzchnia użytkowa 57,34 m2. Kubatura 297,0 m3.

- Roboty ziemne – Przed rozpoczęciem robót należy wyciąć i usunąć dziko rosnące zarośla oraz warstwę próchnicy, która po zasypaniu wykopów powinna ponownie stanowić warstwę powierzchniową. Teren zniwelować do poziomu istniejącej stacji trafo, czyli do poziomu +117,00 m npm. Rzędne istniejącego terenu wynoszą 116,20 od strony północnej i 116,40 od strony południowej. Istnieje więc konieczność nawiezienia ziemi po zakończeniu stanów surowych obiektów i utworzeniu wewnątrz terenu przepompowni  z trzech stron skarp o stoku naturalnym.

- Fundamenty – Z uwagi na występowanie gruntu nienośnego w obrębie projektowanego obiektu, zaprojektowano posadowienie budynku na sześciu studniach opuszczanych z typowych kręgów żelbetowych 1200/600mm wg normy PN-86 8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu, Kręgi betonowe i żelbetowe”. Studnie opuszczać metodą „na sucho”, z odpompowaniem wody z wnętrza studni. Po zagłębieniu studni do projektowanej głębokości, należy zabetonować jej dno pod wodą (tzw. korka betonowego za pomocą leja, do ok. połowy głębokości wody w studni). Po stwardnieniu betonu wypompować wodę ze studni i wypełnić chudym betonem B15. Na studniach wykonać belkę żelbetową 400x600mm z wystającymi strzemionami zbrojenia do wewnątrz budynku, na których powinno się opierać zbrojenie (siatką fi 8 co 150mm) posadzki grubości 20cm. Posadzka zbrojona w ten sposób stanowi jednocześnie fundament pod pompy.

- Ściany zewnętrzne– Zaprojektowano ściany warstwowe z cegły kratówki 25cm, ocieplone styropianem PSM15 grub. 6cm i obłożone na zewnątrz cegłą elewacyjną ceramiczną grub. 12cm produkowaną w prasach podciśnieniowych o nasiąkliwości <10% na zaprawie cem.-wap. marki „30”. Komin wentylacyjny wymurować z cegły pełnej na zaprawie j.w.

- Ściany wewnętrzne – Ściankę działową w toalecie wykonać z cegły kratówki na zaprawie cem.-wap. marki „30”

- Dach – Konstrukcja dachu drewniana zamontowana bezpośrednio na wieńcach. Pokrycie blachą dachówkową w kolorze brązowym. Dach należy ocieplić 15cm wełny mineralnej umieszczonej między belkami. Dookoła dachu zamontować rynny fi 120mm ze spadkiem 0,5% oraz dwie rynny spustowe fi 100mm .

- Wykończenie – Ściany od wewnątrz – glazurowane płytki okładzinowe do wysokości 2,00m. Stropodach – płyty gipsowo-kartonowe, impregnowane. Sufit malowany dwukrotnie farbą emulsyjną. Ściany od zewnątrz – cegła ceramiczna elewacyjna. Posadzka – terakota ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych. Drzwi stalowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe szer. 150, wys. 210 cm, trzywarstwowe z izolacją akustyczną z wełny szklanej.

Filtr powietrza odlotowego jest zblokowanym otwartym zbiornikiem żelbetowym wykonanym na budowie z betonu B20 i zbrojony konstrukcyjnie siatką 15 x 15 cm ze stali średnicy 8 mm St0 (A-0). Wymiary 5,40 x 4,40 m w planie, głębokość wewnętrzna 1,10 m, rzędna posadowienia płyty dennej 1,20 m.

Do betonu stosować cement portlandzki „350” (ilość cementu > 330 kg/m3 betonu), oraz hydrobet w ilości 2% do wagi cementu.

Na płytę denną należy położyć wyprofilowany beton spadkowy (1% spadku) zgodnie z rysunkiem.

Dla wyeliminowania korozji betonu od ew. powstałych kwasów organicznych wnętrze betonowe zbiornika  (dno i ściany) pokryć dwuskładnikową farbą epoksydową chemoodporną  CF 34 do wykonywania wodoszczelnych powłok malarskich na podłożach cementowych firmy CERESIT. Przygotowanie podłoża i wykonanie pokrycia farbą wykonać w/g firmowej instrukcji.

Na dnie zbiornika po obu dłuższych stronach ścian wymurować dwie ścianki grub. 12 cm z trzech warstw cegły klinkierowej (wys. 22 cm) na zaprawie wodoszczelnej CR 65 (też firmy Ceresit) dla  oparcia rusztu drewnianego i materiału filtracyjnego – kory drzew iglastych.

Dla pośredniego oparcia rusztu po środku zbiornika wykonać podobne podparcie z cegły klinkierowej jednak w sposób punktowy, tak aby mogła swobodnie spływać woda do rury odwodnieniowej.

Fundament zbiornika podciśnieniowego wykonać jako monolityczny blok w konstrukcji żelbetowej o wymiarach 3,5 x 3,5m i wysokości 0,80m z betonu B20.Zbiornik zamocowany jest do fundamentu poprzez 8 szt. śrub „fajkowych” fi 20. Wykop obiektowy pod fundament zbiornika wykonany będzie na rozkop , tj. ze skarpami o nachyleniu 1:0,6. Odwodnienie wykopu przeprowadzić przy pomocy igłofiltrów lub jako odwodnienie powierzchniowe. Po zamocowaniu zbiornika do fundamentu cały wykop zasypać piaskiem ubijając go warstwami 30cm.

Komora zasuw, podobnie jak filtr powietrza odlotowego, jest zblokowanym otwartym zbiornikiem żelbetowym wykonanym na budowie z betonu B20 i zbrojony konstrukcyjnie siatką  15x15cm ze stali średnicy 8mm St0 (A-0_. Wymiary zewnętrzne w planie 160x325 cm, rzędna posadowienia płyty dennej 2,80m. Do betonu stosować cement portlandzki „350” oraz hydrobet w ilości 2% do wagi cementu. Komora przykryta jest żelbetową płytą grubości 15cm. W płycie wierzchniej należy osadzić dwa włazy żeliwne typu ciężkiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r zmieniające rozporządzenie (WE0 nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy pierwsze trzy cyfry określają grupy , pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości  poprzednich cyfr.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45210000-2 Roboty z zakresie budynków

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.2.Cel opracowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji budynku stacji podciśnieniowej, w skład których wchodzą:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty konstrukcyjne stanu surowego budynku

- Roboty wykończeniowe budynku

- Roboty konstrukcyjne filtra powietrza odlotowego

- Roboty konstrukcyjne fundamentów pod zbiorniki podciśnieniowe

- Roboty konstrukcyjne komór zasuw

1.4.Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowiązkowo w Polsce  Rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami i wymaganiami obligatoryjnymi m. in. przez zestaw norm we wszystkich branżach obowiązkowo stosowanych wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U.Nr 22, poz. 209).

Ponadto roboty wykonane będą;

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997r.),

- MATERIAŁY.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2.Materiały do wykonania robót

  - 1.Beton i jego składniki

2.2.1.1.Wymagane właściwości betonu

Poszczególne elementy konstrukcji pompowni należy wykonać z betonu klasy co najmniej

B–20 i B-15 (wg projektu konstrukcyjnego).

Beton do konstrukcji betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250:

nasiąkliwość nie większa niż 4 %, przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W8,

odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

2.2.1.2.	Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klas B 15. B 20 i wyższych.

Grysy

Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.

Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy l.

Tablica l. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji pompowni

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| l | Zawartość pyłów mineralnych, nie więcej niż: | 1 % |
| 2 | Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: | 20 % |
| 3 | Nasiąkliwość, nie więcej niż: | 1.2 % |
| 4 | Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, nie więcej niż | 2 % |
| 5 | Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg PN-B-11112), nie więcej niż: | 10 % |
| 6 | Zawartość związków siarki, nie więcej niż: | 0,1 % |
| 7 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż: | 0.25 % |
| 8 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: | wzorcowa |
| 9 | Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34) | nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% |

Piasek

Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji Pompowni

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość pyłów mineralnych, nie więcej niż: | 1,5 % |
| 2 | Zawartość związków siarki, nie więcej niż: | 0,2 % |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż: | 0,25 % |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: | wzorcowa |
| 5 | Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34) | nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0. l % |

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

do 0.25 mm - od 14 do 19%

do 0,5 mm  - od 33 do 48%

do l mm    - od 57 do 76 %

Żwir

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10 %.

2.2.1.3. Cement

2.2.1.3.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winien spełniać wymagania normy PN-B-19701.

Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków).

2.2.1.3.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08.

2.2.1.4.	Woda

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą.

2.2.1.5.	Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010.

2.2.2.Materiały izolacyjne

Do izolowania przeciwwilgociowego i cieplnego należy stosować materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta.

2.2.2.1 Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe

- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622

- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03

- lepiki stosowane na zimno (ABIZOL) wg PN-74/B-24620

2.2.2.2. Materiały do izolacji cieplnej

- płyty styropianowe do ścian PSM15 wg PN-B-20130:1999

- wełna mineralna z płyt półtwardych typ 100 wg PN-84/6755-08

2.2.3.Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetonowych

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwoździe wg BN-87/5028-12,

- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,

- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera.

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

2.2.4.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać wymaganiom PN-H-93215.

Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub ST.

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera.

Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego,

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.

2.2.5.Cegły

Do robót murowych należy użyć cegieł wskazanych w dokumentacji projektowej lub ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta.

- do ścian kominowych cegła pełna wg PN-B 12050:1996

- do ścian zewnętrznych cegła ceramiczna elewacyjna wg PN-B-12061:1997

- do ścian konstrukcyjnych cegła kratówka wg PN-B-12011:1997

2.2.6.Zaprawy

Do robót murowych użyć zaprawy cementowo-wapiennej zgodnie z PN-B-14503 marki nie niższej niż „30”.

Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250.

2.2.7.Drewno

2.2.7.1.Drewno na konstrukcję dachową

Drewno na konstrukcję dachową powinno odpowiadać warunkom klasy II.

Bale, deski, krawędziaki winny być z tarcicy iglastej nasyconej (sosna lub świerk) wg normy PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi, PN-81/B-03150.01 – Konstrukcje z drewna. Materiały.

2.2.7.2. Drewno na ołacenie

Drewno to w postaci desek i łat winno pochodzić: z tarcicy iglastej i odpowiadać normie PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

2.2.7.3. Zabezpieczenie drewna

Drewno winno być zabezpieczone środkami ochrony drewna posiadające atest i odpowiadać:

- instrukcji ITB nr 312 – 1992 – Ochrona drewna przed zagrzybieniem.

- PN-76-K-04906 – środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.

2.2.7.4. Łączniki do drewna

Gwoździe budowlane z trzpieniem gładkim okrągłym powinny spełniać wymagania normy BN-87/5028-12 w zakresie wymiarów, materiałów i wykonania.

Płytki kolczaste mogą być stosowane tylko mające aprobatę techniczną. Polskie płytki P-15, P-158, PD stosować zgodnie z instrukcją ITB nr 449/93.

2.2.8.Blacha dachówkowa

Blacha dachówkowa winna odpowiadać normie PN-89/H-92125 i PN-EN 508:1:2002 i posiadać odpowiedni atest.

2.2.9.Rynny

Rynny dachowe z blachy płaskiej ocynkowanej 102mm gr. 0,55mm z uchwytami z blachy ocynkowanej fi 100-120mm wg PN-EN 612:1999 – rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

2.2.10.Rury spustowe

Rury spustowe z blachy płaskiej ocynkowanej 100mm gr 0,55mm z uchwytami z blachy ocynkowanej fi 100-120mm wg PN-EN 612:1999 – rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

2.2.11.Drzwi drewniane zewnętrzne

Drzwi drewniane zewnętrzne powinny mieć certyfikat potwierdzający jakość wykonania zgodny z wymaganiami normy PN-83/D-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania.

2.2.12.Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymogi normy BN-86/6743-02 i posiadać atest. Są to płyty wodoodporne GKB1 (karton zielony, nadruk niebieski).

2.2.13.Płytki ceramiczne i terakotowe

Płytki ceramiczne i terakotowe powinny spełniać wymogi normy PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.

2.2.14.Farby emulsyjne

Farby emulsyjne powinny spełniać wymogi normy  PN-69/B-10280

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

3.2. Sprzęt do wykonania robót:

- żuraw budowlany samochodowy,

- betoniarka,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- sprzęt do zagęszczania betonu,

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.1.1.	 Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce. a w szczególności wymienionymi w pkt 1.5.

5.1.2.	Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze

5.1.3.	Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę informacyjną określającą:

- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu

- numer pozwolenia na budowę oraz adres i numer telefonu właściwego organu

nadzoru budowlanego

- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót

- imiona i nazwiska oraz numery telefonów:

1. Kierownika budowy

2. Inspektora nadzoru

3. Projektanta

4. Numery telefonów alarmowych

5.2. Roboty przygotowawcze

    - Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.

Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Wytyczenie w terenie budynku i pozostałych obiektów, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie budynku w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne ujęte w pozycji Przedmiaru „Roboty ziemne"' należy wykonywać ręcznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w zależności od głębokości wykop winien być wzmocniony.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W przypadku, gdy posadowienie łat fundamentowych znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

5.5. Fundament

Fundament należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych wynoszą: różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie +/- 2cm.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1.	Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:

kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,

zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,

sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających.

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.

Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypadków:

- zmiana rodzaju składników,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody zarobowej w l m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością:

2 % dla cementu, wody, dodatków,

± 3 % dla kruszywa.

Objętość składników jednego zarobił betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa niż 100 %jej pojemności roboczej.

Czas mieszania zarobił musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inżynierem.

5.6.2.	Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251.

5.6.3	Wykonanie deskowań

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowań drewnianych i ew. BN-73/9081-02  dla - stalowych.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą.

5.6.4.	Betonowanie i pielęgnacja

Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:

a)	PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,

b)	PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5° C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5° C, jednak wymaga to zgody Menedżera Projektu oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.6.5.	Roboty izolacyjne

Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera.

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem na gorąco.

5.7 Roboty murowe

Roboty murowe wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania tom 1, część 3, rozdz. 9.

5.8 Roboty ciesielskie z drewna

Roboty ciesielskie z drewna przy konstrukcji więźby dachowej wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 3, rozdz. 8.

5.9 Roboty przy pokryciu blachy z obróbkami

Zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 3 wykonać:

- roboty podkładu z desek pod pokrycie blachy wg rozdz. 15.3.4 oraz PN-61/B-10245

- rynny dachowe wg rozdz. 15.9.3.2

- rury spustowe wg rozdz. 15.9.3.3

5.10 Roboty izolacyjne

Izolację wodochronną wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 3, rozdz. 16 i normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania.

Izolacje ciepłochłonne wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 3, rozdz. 17.

5.11 Roboty posadzkowe i okładzinowe

Roboty przy wykorzystaniu posadzek z terakoty wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 4, rozdz. 25

5.12 Roboty okładzinowe zewnętrzne

Roboty okładzinowe z cegły licówki wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi, tom 1, część 4, rozdz. 26.

5.13 Roboty malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

Roboty malarskie wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 4, rozdz. 27 i normą PN-69/B-10280.

5.14 Roboty przy osadzaniu stolarki budowlanej

Roboty przy osadzaniu drzwi wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 4, rozdz. 27.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników tonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicą 3.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w równaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 3. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budów według PN-B-06250

| Rodzaj badania | Metoda badania | Termin lub częstość badania |
| --- | --- | --- |
| Badania składników betonu 1.1. Badanie cementu - czasu wiązania - stałości objętości - obecności grudek | PN-B-19701 | bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii |
| Badanie kruszywa - składu ziarnowego - kształtu ziarn zawartość pyłów mineralnych zawartości zanieczyszczeń obcych - wilgotności | PN-B-06714-15 PN-B-06714-16 PN-B-06714-13 PN-B-06714-12 PN-B-06714-18 | każdej dostarczonej partii każdej dostarczonej partii każdej dostarczonej partii każdej dostarczonej partii bezpośrednio przed użyciem |
| Badanie wody | PN-B-32250 | przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń |
| Badanie dodatków i domieszek | InstrukcjaITB206/77 |  |
| Badanie mieszanki betonowej – urabialności – konsystencji – zawartości powietrza w mieszance betonowej | PN-88/B-06250 | przy rozpoczęciu robót przy proj. recepty i 2 razy na zmianę roboczą przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę roboczą |
| Badanie betonu. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach | PN-88/B-06250 | przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu każdej partii betonu |
| Badania nieniszczące betonu w konstrukcji | PN-B-06261 PN-B-06262 | w przypadkach technicznie uzasadnionych |
| Badanie nasiąkliwości | PN-B-06250 | przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000m3 betonu |
| Badanie odporności na działanie mrozu | PN-B-06250 | przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu |
| Badanie przepuszczalności wody |  | przy ustalaniu recepty, 3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu |

6.2.5 Kontrola jakości pozostałych robót

Szczegółowe opisy kontroli jakości poszczególnych robót wymienionych w punktach od 5.7 do 5.14 podano w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 1, część 1,2,3 i 4.

- ODBIÓR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady odbioru Robót

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie wykopu,

- podłoża, podsypki,

- fundamenty,

- roboty izolacyjne,

- zasypanie wykopu,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność Robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i obowiązującymi przepisami;

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania Robót odpowiednimi protokółami prób montażowych;

- sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji;

- sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń;

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym.

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami;

- Specyfikacje Techniczne;

- Dziennik Budowy;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań;

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru;

- sprawozdanie techniczne;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

PN-68/B-06050	 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/638-03 -Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 -Beton zwykły.

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-86/B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 -Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-68/B-10020 -Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 -Przewody dymowe i wentylacyjne murowe z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-96/B-12050 – Wyroby budowlane ceramiczne – cegły budowlane.

PN-97/B-12061 –Wyroby budowlane ceramiczne – cegły i kształtki elewacyjne.

PN-97/B-12011 – Wyroby budowlane ceramiczne – cegła kratówka.

PN-EN 101:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne  i podłogowe. Oznaczenia twardości powierzchni.

PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-85/B-01085 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

PN-86/B-01811 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.

PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe.

PN-EN 508:2002 – Wyroby do pokryć dachowych z metalu.

PN-B-20130:1999 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – płyty styropianowe (PS-B).

PN-EN 12859:2002 – Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań.

PN-EN 12860:2002 – Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań.

PN-B-79405:1997 – Płyty gipsowo-kartonowe.

BN-87/5028-12 -Gwoździe budowlane.

PN-76/C-04906 -Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.

PN-83/D-10085 -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-84/6755-08 -Wełna mineralna.

PN-89/H-92125 -Blacha stalowa ocynkowana.

BN-88/6751- Papa asfaltowa.

PN-74/B-24620 -Lepiki stosowane na zimno.

PN-C-96177 -Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy.

PN-B-24622 -Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-65/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-61/B-10245 -Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280  -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i farbami emulsyjnymi.

8.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. ARKADY – 1990r.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz. 111

Instrukcja ITB nr 312-1992-Ochrona drewna przed zagrzybieniem

Instrukcja ITB nr 321- Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.

- STACJA PODCIŚNIENIOWA – INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami technologicznymi i sanitarnymi na terenie stacji podciśnieniowej, w skład których wchodzą:

- Instalacja c.o. , grzejnik elektryczny

- Instalacja wentylacyjna-mechaniczna i grawitacyjna

- Instalacja technologiczna pompowni

  - Zbiorniki podciśnieniowe (2 szt.) z jednym kompletem pomp tłocznych

  - Pompy próżniowe (2 szt.)

  - Armatura i sterowanie

Pompownia próżniowo tłoczna ma za zadanie utrzymywanie zadanego podciśnienia w sieci w  przedziale 60 do 70 kPa, przyjęcie i odpompowanie dopływających ścieków. Mieszanina ścieków z powietrzem dopływa do zbiornika podciśnieniowego.

Powietrze z górnej części zbiornika jest odsysane przez pompy próżniowe i wydmuchiwane do atmosfery poprzez filtr biologiczny umieszczony na zewnątrz pomieszczenia pompowni.

Ścieki gromadzone w dolnej części zbiornika są zasysane przez pompy tłoczne zanurzeniowe i przetłaczane poprzez przewód tłoczny do oczyszczalni.

Funkcje sterowania oraz kontroli pracy urządzeń spełniane są przez szafę sterowniczą z wbudowanym mikroprocesorem. Zaprojektowana pompownia wyposażona będzie w prefabrykowane zestawy urządzeń.

W celu odprowadzenia nadmiernej ilości ciepła generowanego przez pompy próżniowe

w pomieszczeniu przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną oraz nawiew powietrza dwoma  przewodami 400x400mm z przepustnicą powietrza umieszczoną 20 cm nad posadzką.

Wydajność dwóch wentylatorów dachowych V= 1810 m3/h każdy, pozwala na wykonanie wymiany powietrza w pomieszczeniu w przeciągu siedmiu minut.

Wentylator sterowany będzie termostatem kontrolującym temperaturę powietrza w pomieszczeniu.

Wyłącznik do sterowania ręcznego wentylatora będzie umieszczony na  zewnątrz pomieszczenia.

Automatyka zapewnia bezobsługową pracę pompowni.

Wyposażenie pompowni powinno być dostarczone i zmontowane przez dostawcę technologii ISEKI Wielka Brytania.

Pompy próżniowe

W I Etapie budowy przyjęto dwie Pompy Próżniowe Busch w zestawie ZP2.

Typ R5 0500 B, V = 500 m3/h,  N = 11 kW

W trakcie normalnej pracy jedna pompa jest pompą podstawową a pozostałe dwie są pompami pomocniczymi . W sytuacjach awaryjnych dwie pompy są w stanie zapewnić normalną pracę sieci.

Pompy sterowane są przetwornikiem podciśnienia.

Praca pomp nadzorowana jest przez komputer (PLC).

Pompy umieszczone będą na fundamentach 20 cm ponad poziomem posadzki.

Pompy tłoczne

Dobrano dwie pompy zatapialne typ Flygt CP 3127 HT 180 z silnikiem N = 5,9 kW ,

Krzywa 53-481-00-3755,

Parametry w punkcie pracy; q =  27,2 l/s, H = 13,6 m, NPSH  2,0 m

Podczas normalnej pracy jedna pompa pracuje a druga stanowi rezerwę. Ciężar pompy 147 kg.

Pompy umieszczone będą w zbiorniku podciśnieniowym ZP2.

Zbiornik podciśnieniowy

Przyjęto 2 zbiorniki stalowe, po jednym dla obu zestawów pompowych pojemności 16,0 m3, zbiorniki umieszczone na fundamentach betonowych w wykopach. Średnica zbiorników 2,40 m, wysokość całkowita 4,0 m.

Ciężar każdego ze zbiorników 2150 kg.

Pokrywa włazu mocowana jest śrubami do kołnierza. Uszczelka pokrywy włazu z

płyty uszczelniającej AF GAMBID.

Zbiorniki zabezpieczone antykorozyjnie preparatem INERTOL POXITAR.

W zbiorniku dla zestawu pompowego ZP1 umieszczone będą króćce:

- króciec dla przewodu podciśnienia       d = 225 mm	szt 2

- króciec dla przewodu tłocznego pomp d = 150 mm	szt 1

- króciec dla przewodu powietrza           d = 225 mm	szt 1

W zbiorniku dla zestawu pompowego ZP2 umieszczone będą króćce:

- króciec dla przewodu podciśnienia       d = 225 mm	szt 1

- króciec dla przewodu podciśnienia       d = 280 mm	szt 1

- króciec dla przewodu tłocznego pomp d = 150 mm	szt 1

- króciec dla przewodu powietrza           d = 225 mm	szt 1

Zbiorniki wyposażone będą w przejścia szczelne dla kabli zasilających i sygnalizacyjnych, oraz właz kontrolny.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r zmieniające rozporządzenie (WE0 nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody .Pierwsze dwie cyfry określają działy pierwsze trzy cyfry określają grupy , pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości  poprzednich cyfr.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów ściekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45331000-6 Hydraulika i roboty sanitarne

  - Cel opracowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmują:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiałowe,

- technologię montażu,

- transport i rozładunek,

- składowanie materiałów,

- nadzór i odbiory

  - Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowiązkowo w Polsce  Rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami i wymaganiami obligatoryjnymi m. in. przez zestaw norm we wszystkich branżach obowiązkowo stosowanych wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U.Nr 22, poz. 209).

Ponadto roboty wykonane będą;

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997r.),

2. Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. 	Materiały do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- Rury PE80 SDR 13,6 PN10 o średnicach: 280x20,6mm, 225x16,6mm, PE 160x11,8mm, PE 110 x 8,1 mm, PE 90 x 6,7 mm (uzbrojenie zewnętrzne pompowni i rurociąg powietrza odsysanego)

- Rury stalowe DN 200mm (rurociągi powietrza wylotowego),

- Zasuwy nożowe kołnierzowe HAWLE (na rurociągach podciśnieniowych)

- Zbiorniki podciśnieniowe (2 szt.) o pojemności V= 16m3 stalowe z blachy grubości 8mm

- Pompy tłoczne zatapialne typ Flygt CP 3127 HT180  z silnikiem N= 5,9 kW o parametrach w punkcie pracy:  q =  27,2 l/s, H =  13,5 m, NPSH  2,0 m (2 szt. zainstalowane w zbiorniku podciśnieniowym ZP2)

- pompy próżniowe Typ R5 0500 B, V = 500 m3/h,  N = 11 kW (2 szt. w zestawie ZP2)

- Szafa sterownicza PLC

- Wentylator dachowy (2szt.) WVPOH 200, V= 1810 m3/h,

- Czerpnia ścienna typu A z kratką nawiewną oraz przepustnicą wielopłaszczyznową 400x400mm (2 kpl.)

- Grzejnik elektryczny 1,5 kW z termostatem

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

3.2. Sprzęt użyty do wykonania

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót:

- Dźwig samojezdny do 3,5t

- Koparkę  podsiębierną o poj. łyżki min. 0,25 m3

- Spycharkę gąsiennicową

- Ubijak spalinowy 200 kg

- Spalinowa zagęszczarka wibracyjna do gruntu

- Maszyna do wierceń poziomych

- żuraw samochodowy do 4t

- samochód samowyładowczy do 5t

- ciągnik kołowy (75KM)

- zgrzewarka do rur PE

- prościarka do rur PE

- agregat prądotwórczy

- sprężarka

4.0 Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.

  - Środki transportowe

- Samochód samowyładowczy do 5t,

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5t,

5.0. Wykonanie robót

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce. a w szczególności wymienionymi w pkt 1.5.

  - Zakres wykonywania robót

    - Roboty ziemne

    - Roboty montażowe

5.2.3    Próby i odbiory

5.2.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia aktualności uzbrojenia podziemnego u wszystkich możliwych użytkowników, tj. energii elektrycznej, telekomunikacji, melioracji oraz wodociągów i gazociągów.

Uprawniona służba geodezyjna powinna wytyczyć w terenie projektowany przebieg kolektora oraz istniejące uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne należy rozpocząć po ręcznym odkryciu uzbrojenia podziemnego.

Kategoria występujących gruntów I-II.

- wszystkie wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem ażurowym,

- pełne, warstwowe zagęszczanie wbudowywanego gruntu zgodnie z technologią zalecaną przez producenta rur kanalizacyjnych.

- wbudowanie dowiezionego piasku w strefę ochronną rury.

- wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie,

- spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o około 20 cm wyższym,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną rzędną dna wykopu, o grubość co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju gruntu, nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym,

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonywania podłoża, zgodnie z dokumentacją projektową,

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu; w tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu.

- grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co najmniej 10 cm; ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu poniżej projektowanego posadowienia rurociągu,

- podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu,

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości na co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt,

- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodów,

- do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys),

- wierzchnią warstwę gruntu rodzimego (w obrębie zagospodarowanych ogrodów na posesjach) należy złożyć na oddzielnej hałdzie celem powtórnego wykorzystania przy rekultywacji pasa robót po zakończonej budowie.

Do wykonywania warstw wypełniających, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu.

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach:

I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. l opisu), czyli tzw. obsypka rurociągu;

II etap: wypełnienie wykopu nad strefę ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu.

ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIĄGU:

- obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 60mm,

- materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału,

- w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą, do ubijania warstw obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych,

- obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę zagęszczając, grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm,

- jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać umocnienie wykopu, zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemnych na rurociąg z samochodów wywrotek.

ZASADY ZAGĘSZCZANIA GRUNTU:

- przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość warstw obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm; przy zagęszczeniu mechanicznym - maksymalna grubość warstw nie powinna przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli nr l,

- zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu stronach przewodu,

- należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociągu,

- podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych, stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu,

- pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury, po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu,

- mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej w tabeli nr l.

ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU:

- do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefę ochronną rurociągu można przystąpić do dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki,

- wykopy w pasie jezdni drogowej należy wypełniać w całości piaskiem dowiezionym, średnioziarnistym wg PN-B-11113 jak dla drogowych warstw odsączających, dopuszcza się stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- stopień zagęszczenia zasypki piaskowej w pasie drogowym należy uzgodnić z właściwym organem zarządzającym drogą,

- zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej gruntów plastycznych,

- rozbiórka szalowania wykopu powinna postępować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.

5.2.2. Roboty montażowe

5.2.2.1.Montaż zbiornika podciśnieniowego

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.

W przypadku, gdy posadowienie fundamentu pod zbiornik znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.

Fundament należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Głębokość posadowienia powinna spełniać warunki i być zgodna z dokumentacją projektową.

Zbiornik podciśnieniowy należy instalować zgodnie z instrukcją wytwórcy, a ponadto:

- należy zapewnić możliwość dojścia,

- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu.

Włączenia przewodów technologicznych do zbiornika wykonać po jego ustawieniu, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zasypanie zbiornika wykonać po przeprowadzenia próby szczelności przyłączonych przewodów.

5.2.2.2.Montaż pomp próżniowych

Podstawowe wymagania dla stosowanych pomp:

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że każda pompa i silnik są wyważone dynamicznie,

- Wykonanie agregatów pompowych z materiałów odpornych na korozję i na zewnątrz zabezpieczonych powłoką lakierniczą

- Każda pompa będzie miała stateczną charakterystykę , odpowiednią do przeznaczenia w czasie pracy.

- Każda z dostarczonych pomp będzie posiadała poświadczenie badań zgodnie z normą ISO 9001.

5.2.2.3.Montaż rurociągów technologicznych

Roboty montażowe rurociągów prowadzić zgodnie z opisem technicznym oraz specyfikacją techniczną dla rurociągów kanalizacji podciśnieniowej (część V specyfikacji).

5.2.3.Próby i odbiory

Próbę szczelności rurociągów z rur PE na wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725 „Przewody zewnętrzne- wymagania i badania przy odbiorze”

Przy odbiorze uzbrojenia technologicznego wykonać próbę ruchu 72 godz.

Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność Robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i obowiązującymi przepisami;

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania Robót odpowiednimi protokółami prób montażowych i prób ciśnieniowych;

- sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji;

- sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń;

6. Kontrola jakości

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi 
i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robot.

- tyczenie trasy rurociągu

- odbiór techniczny dna wykopu

- szerokość wykopu

- rzędne dna wykopu

- szalowanie wykopu

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie

- rodzaj podłoża pod rurociągi i zbiornik podciśnieniowy

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane

- składowanie rur i kształtek

- badanie zagęszczania zasypki rurociągu

- zbadanie szczelności rurociągów

- badanie prawidłowego działania pomp i sterowania

Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Jednostką obmiarową jest mb  rurociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzane wg innych jednostek

- wykopy mechaniczne i ręczne – m3

- zagęszczanie gruntu - m3

- zasypanie wykopów - m3

- umocnienie wykopów szalunkami – m2

- ubijanie mechaniczne gruntu - m3

- podsypka pod rurociąg – m2

- uzbrojenie rurociągu – szt.

- uzbrojenie technologiczne pompowni – kpl.

8. Odbiór robót

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości odbioru.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, dokonanego na piśmie przez Wykonawcę.

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty.

9. Podstawy płatności

Warunki płatności zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą na realizację przedmiotowych robót zarówno w kwestii etapowania  fakturowania wg przedstawionego harmonogramu robót.

Podstawą do zapłaty jest wykonanie robót ujętych w kosztorysie ofertowym.

10. Przepisy związane

  - Rozporządzenia

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00, Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

  - Normy

1. PN-EN 1091:2002		Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

2. PN-B-10736:99      		Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

3. PN-B-10735:92  		Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

4. PN-EN 1610:2002		Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

5. PN-81/B-03020		Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. PN-B-10736:1999		Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

7. ZAT/97-01-001	Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach,

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –

wydanie PKTSGGiK Warszawa np. z 1996 roku.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wyd. COBRTI

INSTAL 2003r.

- STACJA PODCIŚNIENIOWA – DROGI  I  OGRODZENIE

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia oraz dróg i chodników w obrębie stacji podciśnieniowej.

Ogrodzenie terenu pompowni zaprojektowano  o wysokości  1,80 m.

Jest to ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej tworzywem o oczkach 50x50mm i wysokości 1,50m. Siatka przymocowana jest górą i dołem do słupków przęsłowych z ceownika 80mm linką stalową fi 4mm. Rozstaw osiowy słupków przęsłowych wynosi 2,5m. Słupki przęsłowe osadzone są w gniazdach betonowych o średnicy 0,30 i głębokości 1,0m, dla których wcześniej zostały wykonane otwory. Pod przęsłami, pomiędzy słupkami osadzony jest prefabrykowany cokół żelbetowy o przekroju 0,006x0,40m i długości 2,40m. Prefabrykat ten jest osadzony w wylewnym cokole betonowym przy słupkach przęsłowych, zgodnie z rysunkiem przęsła ogrodzeniowego. Od strony północnej zaprojektowano bramę szerokości3,50m wraz z furtką szerokości 1,50m. Słupki przęsłowe, bramy i furtkę zabezpieczyć antykorozyjnie farbą miniową, a następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową.

Drogi i chodniki. Na terenie ogrodzonym wykonać plac manewrowy i mały odcinek chodnika zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Plac i chodnik wykończyć obrzeżami betonowymi. Również dookoła budynku wykonać chodnik o szerokości 50cm.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej jezdni :

a. kostka wibroprasowana betonowa, kolor czerwony                -8 cm

b. podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                        -5 cm

c. warstwa piasku średnioziarnistego stab. mech.                        -10 cm

d. obrzeże betonowe 6x20cm  na  w-wie podsypki piaskowej    -4 cm

Cały teren wokół pompowni uporządkować, zniwelować  i obsiać trawą

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r zmieniające rozporządzenie (WE0 nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody .Pierwsze dwie cyfry określają działy pierwsze trzy cyfry określają grupy , pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości  poprzednich cyfr.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45233140-2 Roboty drogowe

  - Cel opracowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmują:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiałowe,

- technologię montażu,

- transport i rozładunek,

- składowanie materiałów,

- nadzór i odbiory

  - Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowiązkowo w Polsce  Rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami i wymaganiami obligatoryjnymi m. in. przez zestaw norm we wszystkich branżach obowiązkowo stosowanych wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U.Nr 22, poz. 209).

Ponadto roboty wykonane będą;

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997r.),

2. Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. 	Materiały do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

2.2.1.Beton

Beton zwykły B-10 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07

2.2.2.Materiały metalowe

Materiały metalowe powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć. Powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do łączenia poszczególnych elementów i wyrobów ślusarki metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy.

Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.

2.2.3.Farby

Farby użyte do malowania konstrukcji metalowej winny spełniać warunki podane w normie PN-79/H-97070. Słupki przęsłowe, bramę i furtkę zabezpieczyć antykorozyjnie farbą miniową a następnie pomalować farbą ftalową.

2.2.4.Siatka ogrodzeniowa

Siatka ogrodzeniowa wysokości 1,50m jest siatką ocynkowaną, powlekaną tworzywem o oczkach 50 x 50mm.

2.2.5.Prefabrykowany cokół żelbetowy

Kształt i wymiary żelbetowego cokołu prefabrykowanego powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-022356.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys.

Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5mm.

2.2.6.Kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm.

Do wykonania nawierzchni chodnika, placu manewrowego i opaski wokół budynku pompowni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości       	± 3 mm.

- na szerokości            	± 3 mm,

- na grubości       	+ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniezne określone w tablicy l.

Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż | 5 |
| 3 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: a) pęknięcia próbki b) strata masy. %, nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [l], mm, nie więcej niż | 4 |

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

3.2. Sprzęt użyty do wykonania

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót:

- Spycharkę gąsiennicową

- Ubijak spalinowy 200 kg

- Spalinowa zagęszczarka wibracyjna do gruntu

- Walec statyczny samojezdny

- Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t

- Wibrator powierzchniowy

- Żuraw samochodowy 5t

- samochód samowyładowczy do 5t

- ciągnik kołowy (75KM)

- agregat prądotwórczy

- sprężarka

- piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże. a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4.0 Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.

  - Środki transportowe

- Samochód samowyładowczy do 5t,

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5t,

5.0. Wykonanie robót

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce. a w szczególności wymienionymi w pkt 1.5.

Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze

  - Zakres wykonywania robót

5.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.

Podstawę wytyczenia z stanowi Dokumentacja Projektowa, Prawna i Specyfikacja

Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Wytyczenie w terenie ogrodzenia, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie  ogrodzenia powinno być wykonane przez służby geodezyjne Wykonawcy.

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

5.3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne ujęte w pozycji Przedmiaru „Roboty ziemne"' należy wykonywać ręcznie  zgodnie z dokumentacją projektową.

5.3.3. Roboty fundamentowe

Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i z wymogami podanymi w specyfikacji.

Beton użyty do osadzania słupków powinien wiązać przez co najmniej 2 – 3 dni. Po tym okresie można przystąpić do napinania linek i siatki.

5.5 Roboty ślusarsko-kowalskie

Roboty ślusarsko-kowalskie związane z przygotowaniem konstrukcji stalowej słupków, bramy i furtki prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 1, część 4, pkt 29.3, 29.4.5, 29.5, 29.6.

5.6 Roboty malarskie

Roboty malarskie elementów konstrukcji stalowej słupków, bramy i furtki powinny być zabezpieczone przed korozją i prowadzone zgodnie z zaleceniami podanymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 1, część 4, pkt. 29.

5.7 Roboty montażowe

Roboty montażowe powinny spełniać warunki i być zgodne z dokumentacją projektową.

Brama i furtka powinna otwierać się do wnętrza nieruchomości.

Odchylenie słupków od pionu należy sprawdzić za pomocą sznurka obciążonego ciężarkiem.

Jednakową wysokość góry słupków można sprawdzić, patrząc przez wierzchołek słupka pierwszego na wierzchołek słupka ostatniego.

5.8. Wykonanie dróg i chodników na terenie stacji podciśnieniowej

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnym i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6.0 Kontrola jakości

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi 
i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robot.

- tyczenie sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

-      sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego ogrodzenia,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

- sprawdzenie zagęszczenia podłoża pod drogi i chodniki

- sprawdzenie z dokumentacją projektową prawidłowości wykonania dróg.

- Sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producentów lub huty.

Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7.0 Obmiar robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Jednostką obmiarową jest mb  rurociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzane wg innych jednostek

- zagęszczanie gruntu - m3

- ogrodzenie stacji podciśnieniowej - mb

- elementy ogrodzenia – szt.

- wykonanie nawierzchni drogowej z kostki – m2

- krawężniki – mb

- obrzeża betonowe - mb

8.0 Odbiór robót

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości odbioru.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, dokonanego na piśmie przez Wykonawcę.

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty.

9.0 Podstawy płatności

Warunki płatności zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą na realizację przedmiotowych robót zarówno w kwestii etapowania  fakturowania wg przedstawionego harmonogramu robót.

Podstawą do zapłaty jest wykonanie robót ujętych w kosztorysie ofertowym.

10.0 Przepisy związane

10.1.Rozporządzenia

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00, Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

10.2.Normy

PN-87/B-010700 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia.

PN-88/B-06250 -Beton zwykły.

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-88/B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 -Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

PN-71/H-04653 -Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.

PN-70/H-97051 -Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

PN-79/H-97070 -Ochrona przed korozją. Pokrycie lakierowe. Ogólne wytyczne.

PN-B-04111   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

PN-B-06250   Beton zwykły

PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-I9701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-68/S931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

10.3.Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I . Budownictwo ogólne ARKADY 1990r.

IV.  STACJA PODCIŚNIENIOWA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

- budową instalacji elektrycznych dla potrzeb stacji podciśnieniowej

- budową instalacji automatyki elektrycznej i systemu AKP i A dla potrzeb stacji podciśnieniowej.

1.2. Cel stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

1.3.1. Prowadzenia robót elektrycznych, związanych z:

- montażem elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych;

- wykonaniem instalacji elektrycznej oświetlenia budynku przepompowni;

- wykonaniem instalacji elektrycznej gniazd siłowych budynku przepompowni;

- montażem opraw oświetleniowych i gniazd siłowych;

- wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia technologiczne przepompowni;

- wykonaniem instalacji dozorowej alarmowej i p.poż. budynku przepompowni;

- wykonaniem instalacji ochronnej, wyrównawczej;

- wykonaniem pomiarów i badań instalacji elektrycznej budynku;

- uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych budynku;

1.3.2. Prac związanych z systemem automatyki i AKP, związanych z:

- wykonaniem instalacji elektrycznej dla urządzeń automatyki i AKP technologii przepompowni;

- montażem elementów automatyki i AKP technologii przepompowni;

- uruchomienia układów systemu automatyki;

- wykonaniem pomiarów i badań instalacji elektrycznej systemów automatyki i AKP technologii przepompowni;

- uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej w zakresie systemu automatyki i AKP technologii przepompowni;

1.3.3. Prefabrykacji elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych, związanych z:

- wykonaniem tablic sterowniczo – rozdzielczych;

- wykonaniem pomiarów i badań własnych tablic sterowniczo – zasilających;

- uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej w zakresie budowy tablic sterowniczo – zasilających;

1.4. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowiązkowo w Polsce  Rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

    - Aparaty sterowniczo – sygnalizacyjne –aparaty elektryczne służące sterowaniu urządzeń i sygnalizacji stanów pracy, np.: przyciski sterownicze, lampki sygnalizacyjne, łączniki sterownicze, itp.;

    - Adapter zdalnych wejść i wyjść – mikroprocesorowe rozszerzenie sterownika umożliwiające komunikację pomiędzy sterownikiem a modułami rozszerzeń sterownika;

    - Elektroenergetyczna linia kablowa ( tor zasilający ) – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych, połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno-, wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

    - Konsola operatorska – urządzenie mikroprocesorowe umożliwiające monitorowanie stanu zachodzących procesów technologicznych – ich parametrów i stanu urządzeń technologii, powiadamiające operatora o sytuacjach awaryjnych i ważniejszych zdarzeniach, umożliwiająca dokonanie zmian parametrów systemu sterownia;

    - Linia kablowa sterownicza ( tor sterowania ) – kabel wielożyłowy albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych, łączących urządzenia i/lub listwy sterownicze, służąca do przesyłania sygnałów sterowniczych;

    - Linia komunikacyjna – połączenie między sterownikiem a panelem operatorskim, służące do przekazywania komunikatów i procedur, pracujące w określonym dokumentacją standardzie informatycznym;

    - Moduły wejść – rozszerzenie sterownika umożliwiające wprowadzenie do sterownika sygnałów wejściowych binarnych lub analogowych, pochodzących z urządzeń pomiarowych i rozdzielczych zainstalowanych w układzie technologicznym przepompowni;

    - Moduły wyjść – rozszerzenie sterownika umożliwiające wyprowadzenie sygnałów wyjściowych, sterujących pracą urządzeń wykonawczych, zamontowanych w układzie technologicznym przepompowni;

    - Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które urządzenie elektryczne zostało zbudowane;

    - Napięcie użytkowe – podstawowe napięcie sieci, które jest użytkowane w sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych i sterowniczych;

    - Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona osób przed dotykiem części przewodzących, dostępnych ( metalowe obudowy urządzeń elektrycznych ) będących pod napięciem w chwili awarii lub w warunkach zakłóceniowych;

    - Ochrona przepięciowa – ochrona elementów i urządzeń instalacji elektrycznych, AKP i A od skutków przepięć powstałych w sieci elektroenergetycznej;

    - Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakańczania kabli, np.: mufy, głowice, złączki, końcówki, listwy zaciskowe;

    - Przekaźnik – aparat elektryczny, który za pomocą sygnału sterowniczego umożliwia zdalne przełączanie innych sygnałów sterowniczych lub załączanie niskoprądowych obwodów automatyki;

    - Przetwornik pomiarowy – element pomiarowy układów automatyki, przetwarzający sygnał od czujnika przez zespół przetworników pośrednich w celu uzyskania sygnału wyjściowego o pożądanej postaci;

    - Rozłącznik - aparat elektryczny z grupy łączniki, umożliwiający przerywania prądów roboczych i przeciążeniowych o wartości n-krotnej znamioniowego prądu ciągłego;

    - Sterownik programowalny – urządzenie mikroprocesorowe umożliwiające swobodne programowanie dla realizacji zdefiniowanych algorytmów pracy;

    - Stycznik – aparat elektryczny, który za pomocą sygnału sterowniczego umożliwia zdalne załączanie urządzenia sterowanego, np. silnika;

    - Tablica elektryczna, sterowniczo - rozdzielcza – zespół aparatów elektrycznych, zabezpieczających, sterowniczych, mikroprocesorowych w obudowie lub w osłonie zabezpieczającej przed bezpośrednim dotykiem części przewodzących dostępnych, zabezpieczonych przed przedostawaniem się do środka zanieczyszczeń mechanicznych lub wody, w których następuje rozdział energii elektrycznej;

    - Wyłącznik – aparat elektryczny z grupy łączniki, umożliwiający wyłączanie prądów zwarciowych;

    - Wyłącznik nadmiarowo – prądowy – aparat elektryczny który zawiera w swej budowie wyzwalacz zwarciowy, wyzwalacz przetężeniowy, i który przy określonych normą wartościach prądu płynącego przez niego musi wyłączyć obwód elektryczny;

    - Wyłącznik różnicowo – prądowy – aparat elektryczny służący do ochrony człowieka od porażeń prądem, przed dotykiem pośrednim przy zastosowaniu przewodu ochronnego i dotykiem bezpośrednim;

    - Wyłącznik silnikowy – manewrowy aparat elektryczny służący zabezpieczeniu napędów przed przeciążeniem

    - Wyzwalacz termiczny – wyzwalacz termobimetaliczny stycznika służący zabezpieczeniu napędów przed przeciążeniem;

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami i wymaganiami obligatoryjnymi m. in. przez zestaw norm we wszystkich branżach obowiązkowo stosowanych wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U.Nr 22, poz. 209).

Ponadto roboty wykonane będą;

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997 r.),

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne warunki stosowania

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2.	Stosowane materiały

Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Urządzenia elektryczne tego samego rodzaju powinny być dostarczone przez tego samego producenta.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji elektrycznych, instalacji AKP i automatyki procesów technologii przepompowni ścieków powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest polskiego Biura Badania Jakości, przy SEP, zaś w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Zdolność wyłączania wszystkich urządzeń silnoprądowych będzie odpowiadała normom IEC 947-2, ICS a sprzęt łączeniowy do ochrony personelu i urządzeń będzie odpowiadał normie europejskiej IEC 947.

Cała aparatura łączeniowa i sterownicza będzie spełniać wymagania najnowszych międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm, dotyczących konstrukcji wyposażenia elektrycznego.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji winny pochodzić z wytwórni posiadającej certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.

2.2.1. Silniki elektryczne

Nie przewiduje się odrębnych dostaw silników elektrycznych. Dla potrzeb technologii przepompowni ścieków silniki będą stanowiły integralną całość dostawy, pod nazwą: pompy próżniowe, pompy tłoczne.

Silniki elektryczne powyższych pomp będą spełniać warunki zasilania zgodne z napięciem użytkowym 220V/380V oraz 230V/400V i częstotliwości 50 Hz.

W tablicy elektrycznej sterowniczo – rozdzielczej będą umieszczone zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem.

Silniki pomp sterowane i załączane przez elektroniczne układy miękkiego rozruchu, falowniki lub przetwornice częstotliwości będą fabrycznie wyposażone w termistory uzwojeń.

Ochrona silników winna odpowiadać normie IEC 947-4-1 typ 2.

Obowiązuje dostawa wraz z dokumentacją techniczno – ruchową w języku polskim i angielskim.

2.2.2. Elementy AKP

Wszystkie elementy i urządzenia pomiarowe będą dostarczone razem z dokumentacją techniczno – ruchową w języku polskim i angielskim.

Standardowe sygnały analogowe 4-20mA, 0-10V, będą pochodzić z galwanicznie izolowanych wejść/wyjść modułów w elektrycznej tablicy sterowniczo – rozdzielczej lub przetworników pomiarowych układu technologicznego przepompowni.

Standardowe sygnały cyfrowe będą pochodziły ze zmian położenia bezpotencjałowego zestyku.

Wszystkie elementy AKP będą poddane próbom fabrycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2.3. Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze

Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze dla potrzeb stacji podciśnieniowej będą przystosowane do zasilania napięciem użytkowym 220V/380V oraz 230V/400V i częstotliwości 50 Hz.

Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze będą posiadały obudowy z blach stalowych malowanych proszkowo zgodnie z paletą barw RAL, uszczelnionych do stopnia ochrony IP41.

Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze, dostarczane na budowę, będą kompletnie wyposażone w aparaturę zabezpieczającą, łączeniową i sterowniczą.

Sposób wykonania elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych będzie potwierdzony Deklaracją Zgodności oraz odpowiednim wpisem o zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.

W trakcie montażu i rozruchu, elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze zostaną wyposażone w niezbędne elementy kart pamięci programu sterowników programowalnych i/lub wyposażone w aplikację programową sterowników programowalnych.

2.3. Składowanie materiałów i urządzeń

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału.

Materiały takie jak: elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze, skrzynki sterownicze, kanały kablowe, konstrukcje wsporcze, należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

3.	SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

3.2. Rodzaj stosowanego sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie na niekorzystną jakość wykonywanych Robót.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz winien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzęt stosowany przy budowie przepompowni ścieków:

- żuraw samochodowy;

- elektronarzędzia;

- zestaw narzędzi elektroinstalatora;

- miernik uniwersalny wielkości elektrycznych;

- miernik poziomu izolacji;

- miernik do pomiaru rezystancji uziemień;

- miernik pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.

4.2. Wybór środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych i innych, itp., niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

W trakcie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

Środki transportowe przy wykonywaniu zleconych robót, to:

- samochód dostawczy;

- samochód skrzyniowy;

Załadowanie i rozładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznych gabarytach, np. elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych, należy przeprowadzić za pomocą żurawia samochodowego.

5.	WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Roboty elektryczne w budynku stacji podciśnieniowej w zakresie dotyczącym technologii, tj. okablowanie urządzeń technologicznych, układu AKP winien być wykonany przez dostawcę technologii.

  - Zakres i warunki wykonywania Robót

5.2.1.	Prefabrykacja elektrycznej tablicy sterowniczo – rozdzielczej

Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze winny być zmontowane i wyposażone w urządzenia zabezpieczające i łączeniowe oraz elementy sterownicze w zakładzie prefabrykacji Wykonawcy lub innej firmy, działającej na zlecenie Wykonawcy.

W trakcie budowy tablic będzie wykonane oprzewodowanie i zostaną wykonane wewnętrzne połączenia sterownicze i silnoprądowe, które zostaną sprowadzone do listew zaciskowych.

Po wykonaniu całości robót związanych z prefabrykacją należy dokonać sprawdzenia połączeń i wykonać próby i badania własne potwierdzające prawidłowość montażu.

    - Montaż tablicy elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielczym

Elektryczna tablica sterowniczo – rozdzielcza zostanie dostarczona na plac budowy w stanie całkowicie zmontowanym.

Wprowadzenie do pomieszczenia i zamontowanie tablicy elektrycznej dokonane będzie bezpośrednio przed wykonaniem linii kablowych zasilających i sterowniczych.

5.3.	Uruchomienie układu automatyki

Procedura uruchomienia przepompowni ścieków musi odbywać się przy docelowym zasilaniu energią elektryczną, z zachowaniem następującej kolejności:

- sprawdzenie kierunku obrotów pomp;

- uruchomienie trybu ręcznego sterowania pracą urządzeń;

- sprawdzenie n-warunków i blokad procedur trybu ręcznego;

- uruchomienie trybu automatycznego sterowania pracą urządzeń;

- sprawdzenie n-warunków i blokad procedur trybu automatycznego;

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi 
i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robot.

  - Cel kontroli jakości

Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i ich prowadzeniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót, zgodnie z warunkami Kontraktu a w szczególności stwierdzenie osiągnięcia założonej wydajności procesu odsysania i pompowania ścieków, oraz właściwej pracy układów automatycznej regulacji procesu.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań, prób i pomiarów w takiej ilości, i z taką częstością aby zapewnić stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i wymogami Specyfikacji.

Wykonawca, podczas prac pomiarowych, będzie posługiwał się urządzeniami i sprzętem badawczym posiadającym ważną legalizację, prawidłowo wykalibrowanym, oraz zgodnym z wymaganiami norm określających procedury badań.

  - Badania i pomiary

W trakcie prowadzonych prac montażowych na terenie budowy, należy stale kontrolować wykonywane prace i stosownie do ich rodzaju potwierdzać ich jakość i prawidłowość oględzinami, badaniami i pomiarami oraz stosownymi wpisami do Dziennika Budowy lub protokółami odbiorów częściowych, potwierdzanych prze Inspektora Budowy.

W przypadku zadawalających postępów prac i wyników pomiarów wykonywanych w czasie trwania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Budowy może wyrazić zgodę na niewykonanie badań po zakończeniu robót.

W czasie przeglądów sprawdzających jakość i prawidłowość wykonywanych prac należy wykonać czynności:

- sprawdzenie prawidłowości montażu elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych;

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów;

- sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych konstrukcji i osprzętu;

- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń;

- sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu elektrycznego;

- sprawdzenie ciągłości żył kabla i przewodów oraz zgodności faz;

- sprawdzenie prawidłowości ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących;

- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów;

- wykonanie pomiarów uziomów ochronnych i roboczych;

7.ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości odbioru.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, dokonanego na piśmie przez Wykonawcę.

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty.

7.2.Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność Robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i obowiązującymi przepisami;

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania Robót odpowiednimi protokółami prób montażowych;

- sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji;

- sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń;

7.3.Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym.

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami;

- Specyfikacje Techniczne;

- Dziennik Budowy;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań;

- Deklarację Zgodności elektrycznych tablic prefabrykowanych;

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru;

- sprawozdanie techniczne;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego;

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.4.Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

    - PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa;

    - PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym;

    - PN-IEC 60364-4-46 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie;

    - PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;

    - PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym;

    - PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe, długotrwałe przewodów;

    - PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza;

    - PN-IEC 60364-5-537 - Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia;

    - PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

    - PN-IEC 60364-5-56 - Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa;

    - PN-87/E-90054 – Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej;

    - PN-74/E-90066 – Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji;

    - PN-EN-60335-2-41:1998 – Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dotyczące pomp do cieczy o temperaturze nie przekraczającej 35stC;

    - IEC 529 ( PN-92/E-08106 ) – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy, ( kod IP );

    - IEC 947 ( PN-90/E-06150.10 ) – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa;

    - IEC 947-2 ( PN-90/E-06150.20 ) – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki;

    - IEC 947-4-1 ( PN-90/E-06150.41 ) – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Styczniki i rozruszniki silników;

    - PN-IEC-34 – Maszyny elektryczne wirujące;

8.2. Inne dokumenty związane

    - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. – Dz. Ust. nr13 z 10.04.1972 r.

    - Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Część V – Instalacje elektryczne 1973 r.

V.  SIEĆ PRZEWODÓW KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania I etapu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, mającej na celu skanalizowanie miasta Dęblina.

W I Etapie realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie rurociągu tłocznego i kolektorów podciśnieniowych odbierających ścieki z zabudowań mieszkalnych i instytucji położonych wzdłuż ulic: Wiatracznej, Okólnej, Grunwaldzkiej, 1-go Maja, PCK, Rynek, Prostej, Wąskiej, Żabiej i Niepodległości.

Niniejsza specyfikacja obejmuje rurociąg tłoczny transportujący ścieki z pompowni podciśnieniowo-tłocznej zlokalizowanej na działce nr 735/5 w Dęblinie do kanału grawitacyjnego DN400 w ul. Składowej.

## CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI   I  ETAP  W  ULICY WIATRACZNEJ  i  OKÓLNEJ

- kolektory podciśnieniowe z rur :			PE 280 mm	L= 267 m

PE 225 mm	L= 364,5 m

PE 110 mm	L= 61 m

---------------------------------------

##### ŁĄCZNIE :	L= 692,5 m

- przyłącza podciśnieniowe kanalizacyjne z rur PE 90 :

łączna długość	L=108,5 m

RAZEM:	L= 801 m

- przykanaliki grawitacyjne  160 PVC : 	  	łączna długość L= 78,5 m

- zawory podciśnieniowe ISEKI  dz 90mm: 				9szt.

- Studzienki rewizyjne  (na przykanalikach) WAVIN dz 425mm :	11 szt

## CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI   I  ETAP  W  UL GRUNWALDZKIEJ  i  1-go MAJA

- kolektory podciśnieniowe z rur :			PE 280 mm	L= 501 m

PE 160 mm	L= 288 m

PE 110 mm	L= 682,5 m

---------------------------------------

##### ŁĄCZNIE :	L= 1471,5 m

- przyłącza podciśnieniowe kanalizacyjne z rur PE 90 :

łączna długość	L=762 m

RAZEM:	L= 2233,5 m

- przykanaliki grawitacyjne  160 PVC : 	  	łączna długość L= 452,5 m

- sieć grawitacyjna  200 PVC :			łączna długość L= 21,5m

- sieć grawitacyjna  160 PVC :			łączna długość L= 39,5m

- zawory podciśnieniowe ISEKI  dz 90mm: 				58szt.

- Studzienki rewizyjne (na przykanalikach)   WAVIN dz 425mm :	50 szt

- Studzienki rewizyjne (na sieci)   WAVIN dz 425mm :		6 szt

## CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI   I  ETAP  W  ULICY OKÓLNEJ  i  PCK

- kolektory podciśnieniowe z rur :			PE 225 mm	L= 182 m

PE 160 mm	L= 99,5 m

PE 110 mm	L= 329 m

---------------------------------------

##### ŁĄCZNIE :	L= 610,5 m

- przyłącza podciśnieniowe kanalizacyjne z rur PE 90 :

łączna długość	L=432 m

RAZEM:	L= 1042,5 m

- przykanaliki grawitacyjne  160 PVC : 	  	łączna długość L= 269,5m

- sieć grawitacyjna  160 PVC :			łączna długość L= 57m

- zawory podciśnieniowe ISEKI  dz 90mm: 				23szt.

- Studzienki rewizyjne (na przykanalikach)   WAVIN dz 425mm :	23 szt

- Studzienki rewizyjne (na sieci)   WAVIN dz 425mm :		8 szt

## CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI   I  ETAP  W  ULICY  RYNEK  i  PROSTEJ

- kolektory podciśnieniowe z rur :			PE 160 mm	L= 297,5m

PE 110 mm	L= 58 m

---------------------------------------

##### ŁĄCZNIE :	L= 355,5 m

- przyłącza podciśnieniowe kanalizacyjne z rur PE 90 :

łączna długość	L=156,5 m

RAZEM:	L= 512 m

- przykanaliki grawitacyjne  160 PVC : 	  	łączna długość L= 138,5m

- zawory podciśnieniowe ISEKI  dz 90mm: 				9szt.

- Studzienki rewizyjne (na przykanalikach)   WAVIN dz 425mm :	9 szt

## CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI   I  ETAP  W  ULICY  WĄSKIEJ ,  ŻABIEJ  i  NIEPODLEGŁOŚCI

- kolektory podciśnieniowe z rur :			PE 160 mm	L= 264 m

PE 110 mm	L= 324 m

---------------------------------------

##### ŁĄCZNIE :	L= 588 m

- przyłącza podciśnieniowe kanalizacyjne z rur PE 90 :

łączna długość	L=178 m

RAZEM:	L= 766 m

- przykanaliki grawitacyjne  160 PVC : 	  	łączna długość L= 110 m

- sieć grawitacyjna  200 PVC :			łączna długość L= 75m

- zawory podciśnieniowe ISEKI  dz 90mm: 				11szt.

- Studzienki rewizyjne (na przykanalikach)   WAVIN dz 425mm :	11 szt

- Studzienki rewizyjne (na sieci)   WAVIN dz 425mm :		5 szt

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI  RUROCIĄG TŁOCZNY

Całkowita długość rurociągu tłocznego (PE160 i PE250) L= 1395,0 m

PE250		- L= 1372,5 m

PE160		- L= 22,5 m

Trasę przewodu tłocznego od przepompowni do miejsca włączenia poprowadzono w drogach powiatowych, w ulicach: ul. Okólnej, ul. Grunwaldzkiej, ul. 1-go Maja i ul. Składowej.

Trasa rurociągu tłocznego poprzecznie krzyżuje się także z drogą krajową nr 48

(ul. Warszawska)

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE-HD dz 250x18,4mm oraz dz 160x11,8mm, PE80 , SDR13,6 na ciśnienie PN10.

Odcinek kanału grawitacyjnego między studzienką rozprężną a istniejącą wykonać należy z rur PVC typu „S” dz 400x 11,7mm

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r zmieniające rozporządzenie (WE0 nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody .Pierwsze dwie cyfry określają działy pierwsze trzy cyfry określają grupy , pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości  poprzednich cyfr.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków.

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów ściekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 Roboty drogowe

  - Cel opracowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmują:

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiałowe,

- technologię montażu,

- transport i rozładunek,

- składowanie materiałów,

- nadzór i odbiory

  - Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowiązkowo w Polsce  Rozporządzeniem MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo.

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami i wymaganiami obligatoryjnymi m. in. przez zestaw norm we wszystkich branżach obowiązkowo stosowanych wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U.Nr 22, poz. 209).

Ponadto roboty wykonane będą;

- zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe),

- zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

- przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z późniejszymi zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 września1997r. (Dz. U. Nr 132 z 1997r.),

2. Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. 	Materiały do wykonania robót

Montaż rur nowoprojektowanych:

- rury PE 280 x 20,6 mm						- 768,0 mb

- rury PE 225 x 16,6 mm 						- 546,5 mb

- rury PE 160 x 11,8 mm 						- 949,0 mb

- rury PE 110 x 8,1 mm 							- 1 454,5 mb

- rury PE 90 x 6,7 mm 							- 1 637,0 mb

- zawór podciśnieniowy ISEKI Dz 90 mm z wyposażeniem		- 110 kpl.

- studzienki betonowe prostokątne o wym. 1,0 x 1,0 x 2,05 m		- 92 kpl.

- studzienki betonowe prostokątne o wym. 1,0 x 1,0 x 2,55 m		- 8 kpl.

- studzienki betonowe prostokątne o wym. 1,0 x 1,0 x 3,05 m		- 10 kpl.

- zasuwy DN 100 typu E kołnierzowe 					- 2 kpl.

- zasuwy DN 150 typu E kołnierzowe					- 5 kpl.

- zasuwy DN 200 typu E kołnierzowe					- 1 kpl.

- zasuwy DN 250 typu E kołnierzowe					- 1 kpl.

powyższe zasuwy zaprojektowano jako kołnierzowe z obudową żeliwną i skrzynką żeliwną do zasuw.

- sieć grawitacyjna PVC 200 „S”						- 96,5 m

- sieć grawitacyjna PVC 160 „S”						- 96,5 m

- przykanaliki grawitacyjne  160 PVC „N”				- 1 049,0 m

- studzienki połączeniowe typu WAVIN DN 315 mm 			- 123 kpl.

- rurociąg tłoczny z rur :	PE250x18,4mm , długość			- 1 372,5 m

- rurociąg tłoczny z rur: PE160 x 11,8mm				- 22,5m

- studnia rewizyjna DN 1,0m z tw. Sztucznego Kessel			- 5 kpl.

- studzienka odpowietrzająca DN 1,4m					- 3 kpl.

- studzienki odwodnieniowe DN 1,2m i 1,6m				- 3 kpl.

- studzienka rozprężna DN 1,8m						- 1 kpl.

- klapa zwrotna HAWLE nr kat. 9830 DN 150 PN10			- 2 szt.

- zawór odpowietrzający HAWLE nr kat. 9868 DN80			- 3 szt.

- trójnik DN250/160 ze ślepym kołnierzem				- 5 kpl.

- zasuwa typu E na rurociągu tłocznym HAWLE DN 250			- 6 szt.

- zasuwa typu E na rurociągu tłocznym HAWLE DN 150			- 3 szt.

- przepływomierz elektromagnetyczny Endress+Hauser Promag 50W DN150 – 1 szt.

- kanał grawitacyjny PVC 400 „S”					- 5,0 m

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

3.2. Sprzęt użyty do wykonania

W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót:

- Koparkę  podsiębierną o poj. łyżki min. 0,25 m3

- Spycharkę gąsienicową

- Ubijak spalinowy 200 kg

- Spalinowa zagęszczarka wibracyjna do gruntu

- Maszyna do wierceń poziomych

- żuraw samochodowy do 4t

- samochód samowyładowczy do 5t

- ciągnik kołowy (75KM)

- zgrzewarka do rur PE

- prościarka do rur PE

- agregat prądotwórczy

- sprężarka

- piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni

- frezarka drogowa

- rozkładarka mas bitumicznych

- walec statyczny samojezdny

- walec statyczny samojezdny ogumiony

4.0 Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości.

  - Środki transportowe

- Samochód samowyładowczy do 5t,

- samochód dostawczy do 0,9 t,

- samochód skrzyniowy do 5t,

5.0. Wykonanie robót

5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

5.1.1.	 Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce. a w szczególności wymienionymi w pkt 1.5.

5.1.2.	Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze

5.1.3.	Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę informacyjną określającą:

- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu

- numer pozwolenia na budowę oraz adres i numer telefonu właściwego organu

nadzoru budowlanego

- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót

- imiona i nazwiska oraz numery telefonów:

1. Kierownika budowy

2. Inspektora nadzoru

3. Projektanta

4. Numery telefonów alarmowych

  - Zakres wykonywania robót

5.2.1.   Roboty ziemne

5.2.2.   Roboty montażowe

5.2.3    Próby i odbiory

5.2.1 Roboty ziemne

5.2.1.1. Założenia ogólne

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia aktualności uzbrojenia podziemnego u wszystkich możliwych użytkowników, tj. energii elektrycznej, telekomunikacji, melioracji oraz wodociągów i gazociągów.

Uprawniona służba geodezyjna powinna wytyczyć w terenie projektowany przebieg kolektora oraz istniejące uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne należy rozpocząć po ręcznym odkryciu uzbrojenia podziemnego.

W projekcie przyjęto następujące szerokości wykopów umocnionych:

- rurociągi podciśnieniowe PE225-PE90				: 0,80 m

- 4 rurociągi w jednym wykopie					: 2,90 m

- 3 rurociągi w jednym wykopie					: 2,30 m

- 2 rurociągi w jednym wykopie					: 1,30 m

- rurociągi grawitacyjne PVC160 i PVC200			: 0,80 m

Kategoria występujących gruntów I-II.

      - Projektowana technologia robót ziemnych:

a) rurociągi podciśnieniowe i tłoczne:

- odwiezienie na odkład stały do 1 km nadwyżki gruntu pochodzącego z wykopów pod kolektory podciśnieniowe ,

- wykopy mechaniczne koparką podsiębierną 90% wykopów pod kolektory podciśnieniowe, 10% robót ręcznych,

- wykopy dla przyłączy podciśnieniowych wykonywane mechanicznie 50%, ręcznie 50%, bez umocnienia.

- wszystkie wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem pełnym,

- pełne, warstwowe zagęszczanie wbudowywanego gruntu zgodnie z technologią zalecaną przez producenta rur kanalizacyjnych.

- wbudowanie dowiezionego piasku w strefę ochronną rury.

ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW:

- wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie,

- spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o około 20 cm wyższym,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną rzędną dna wykopu, o grubość co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju gruntu, nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym,

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonywania podłoża, zgodnie z dokumentacją projektową,

- w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu; w tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu.

- grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co najmniej 10 cm; ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu poniżej projektowanego posadowienia rurociągu,

- podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu,

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości na co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt,

- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodów,

- do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys),

- wierzchnią warstwę gruntu rodzimego (w obrębie zagospodarowanych ogrodów na posesjach) należy złożyć na oddzielnej hałdzie celem powtórnego wykorzystania przy rekultywacji pasa robót po zakończonej budowie.

      - Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu:

Do wykonywania warstw wypełniających, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu.

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach:

I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. l opisu), czyli tzw. obsypka rurociągu;

II etap: wypełnienie wykopu nad strefę ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu.

ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIĄGU:

  - obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 60mm,

  - materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału,

  - w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą, do ubijania warstw obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych,

  - obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę zagęszczając, grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być większa niż 30 cm,

  - jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać umocnienie wykopu, zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

  - obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

  - niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemnych na rurociąg z samochodów wywrotek.

ZASADY ZAGĘSZCZANIA GRUNTU:

- przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość warstw obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm; przy zagęszczeniu mechanicznym - maksymalna grubość warstw nie powinna przekraczać wartości podanych w poniższej tabeli nr l,

- zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu stronach przewodu,

- należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociągu,

- podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych, stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu,

- pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury, po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu,

- mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej w tabeli nr l.

ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU:

- do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefę ochronną rurociągu można przystąpić do dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki,

- wykopy w pasie jezdni drogowej należy wypełniać w całości piaskiem dowiezionym, średnioziarnistym wg PN-B-11113 jak dla drogowych warstw odsączających, dopuszcza się stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

- stopień zagęszczenia zasypki piaskowej w pasie drogowym należy uzgodnić z właściwym organem zarządzającym drogą,

- zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej gruntów plastycznych,

- rozbiórka szalowania wykopu powinna postępować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu.

# ZAGĘSZCZENIE  GRUNTU

tabela nr 1

| Rodzaj sprzętu | Ciężar [kg] | Max grubość warstwy (przed zagęszczeniem) | Min. Grubość warstwy ochronnej nad rurą [*] [m] | Ilość cykli przejazdów przy zagęszczeniu do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Żwir, piasek | Iły, gliny, mułek |  | 85% zmodyfikowanej wartości Proctora | 90% zmodyfikowanej wartości Proctora |
| Gęste udeptywanie | - | 0,1 | - | - | 1 | 3 |
| Ręczne ubijanie | min. 15 | 0,15 | 0,10 | 0,30 | 1 | 3 |
| Ubijak wibracyjny | 50-100 | 0,30 | 0,20–0,25 | 0,50 | 1 | 2 |
| Wibrator płytowy o rozdzielnej płycie wibracyjnej [**] | 50-100 | 0,20 | - | 0,50 | 1 | 4 |
| Wibrator płatowy (płaszczowy) | 50-100 100-200 400-600 | 50-100 100-200 400-600 | - - 0,20 | 0,50 0,40 0,80 | 1 1 1 | 4 4 4 |

* zanim użyty zostanie sprzęt do zagęszczania gruntu

** do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu

      - Ustalenia dodatkowe w zakresie robót ziemnych.

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania , wg której obowiązują następujące, podstawowe warunki:

a) Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy:

- ustalić miejsce placu budowy,

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu,

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

b) W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jeśli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa. Odległość b w metrach, krawędzi wykopu, mierzona w planie od przyległej krawędzi jezdni, nie powinna być mniejsza niż obliczona z wzoru:

(1)

w którym:

H - głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, w metrach,

u - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu), w stopniach, zależny od rodzaju gruntu.

W specjalnych warunkach należy stosować środki techniczne zmniejszające rozmiary klina odłamu (zastrzyki, wprowadzenie ścianki w grunt rodzimy), co powinno być uwzględnione w projekcie.

c) Odległość a, w metrach, krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim. Jeżeli nie są zastosowane zgodnie z projektem specjalne zabezpieczenia, nie powinna być mniejsza niż obliczona z wzoru

(2)

w którym:

H i u - jak we wzorze ( l ),

h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, liczona od rzędnej terenu do rzędnej posadowienia fundamentu budowli, w metrach.

d) Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów powinno przebiegać następująco:

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ocenić, czy nie występują spękania ścian i w przypadku ich stwierdzenia założyć na nich plomby szklane, a w szczególnych przypadkach osadzić w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonując roboty ziemne należy pozostawić obudowę wykopu lub zbudować mur oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację lub wykonać zabezpieczenie w inny równorzędny sposób.

e) Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej l m dla komunikacji, kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt u jego stoku naturalnego, obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany.

f) Drabiny do wyjścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż l m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających       20 m.

g) Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.

h) Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H.

Dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą:

- w gruntach skalistych litych 		- 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zwartych 	- 2,0 m,

- w pozostałych gruntach 			- 1,0 m.

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się podłoża naturalne tj. nienaruszony rodzimy grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak:

piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie z określonym w projekcie.

i) Przed przystąpieniem do montażu przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić czy roboty zasadnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem.

Kontroli podlega:

- zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,

- obudowa wykopów,

- kąt nachylenia skarp,

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

- zejścia do wykopów,

- podłoże,

- drenaż,

- ścianka szczelna.

Kontrolę  robót  wykopowych  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-10725:1997 iPN-92/B-10735.

j) Przejścia poprzeczne pod asfaltowymi drogami gminnymi, drogą powiatową i wojewódzką wykonywane będą przewiertami bez naruszania konstrukcji jezdni.

Przed przystąpieniem do układania i montażu rury oczyścić starannie od wewnątrz

każdy odcinek ułożonego w wykopie przewodu pozostawiony do następnego dnia zabezpieczyć przez zamknięcie korkiem

Przewidzieć mostki dojazdowe oraz kładki dla pieszych a także oznakowania dla poruszających się pojazdów

Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać właściwych przepisów wynikających z PN i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I część I – rozdział 3 oraz zaleceniami producenta rur.

    - Roboty montażowe

5.2.2.1. Przewody podciśnieniowe i tłoczne z PE – materiał i montaż

Kolektory podciśnieniowe i tłoczne wykonać należy z rur i kształtek z polietylenu dużej gęstości PEHD wytwarzanego metodą nisko, lub średniociśnieniową.

Rurociągi podciśnieniowe i tłoczne wykonać należy z rur PE 80 SDR 17,6 PN7,5  o średnicach podanych w projekcie technicznym.

Parametry rur z PE 80 zestawiono w tabeli jn.

| RURY POLIETYLENOWE PE 80 |
| --- |
|  | SDR17,6(PN7,5) | SDR13.6(PN10) | SDR11 (PN12.5) | SDR 9 (PN 16) |
| Średnica zew. [mm] | Odchyłka [mm] | Grubość ścianki [mm] | Odchył ka [mm] | Grubość ścianki [mm] | Odchyłka [mm] | Grubość ścianki [mm] | Odchyłka [mm] | Grubość ścianki [mm] | Odchył ka [mm] |
| 16 | +0.3 | - | - | - | - | 2,3 | +0,5 | 2,3 | +0,5 |
| 20 | +0,3 | - | - | - | - | 2,3 | +0,5 | 2,3 | +0,5 |
| 25 | +0,3 | - | - | - | - | 2,3 | +0,5 | 2,8 | +0,5 |
| 32 | +0,3 | - | - | - | - | 2,9 | +0,5 | 3,6 | +0,6 |
| 40 | +0,4 | 2.3 | +0,5 | - | - | 3,7 | +0,6 | 4,5 | +0,7 |
| 50 | +0.5 | 2.9 | +0,5 | - | - | 4,6 | +0,7 | 5,6 | +0,8 |
| 63 | +0.6 | 3.6 | +0.6 | 4,7 | +0,7 | 5,8 | +0,8 | 7,1 | +1,0 |
| 75 | +0.7 | 4,3 | +0,7 | 5,5 | +0,8 | 6,8 | +0,9 | 8,4 | +1,1 |
| 90 | +0.9 | 5,2 | +0,8 | 6,6 | +0,9 | 8,2 | +1,1 | 10,1 | +1,3 |
| 110 | +1.0 | 6.3 | +0,9 | 8.1 | +1.1 | 10,0 | +1,2 | 12.3 | +1,5 |
| 125 | +1.2 | 7,1 | +1,0 | 9,2 | +1,2 | 11,4 | +1,4 | 14,0 | +1,6 |
| 140 | +1.3 | 8,0 | +1,0 | 10,3 | +1,3 | 12,7 | +1,5 | 15.7 | +1,8 |
| 160 | +1.5 | 9.1 | +1,2 | 11.8 | +1,4 | 14.6 | +1,7 | 17.9 | +2,0 |
| 180 | +1.7 | 10.3 | +1,3 | 13,3 | +1.6 | 16,4 | +1,9 | 20,1 | +2.3 |
| 200 | +1.8 | 11.4 | +1,4 | 14,7 | +1.7 | 18,2 | +2.1 | 22.4 | +2,5 |
| 225 | +2,1 | 12.8 | +1,5 | 16.6 | +1,9 | 20,5 | +2,3 | 25.1 | +2,8 |
| 250 | +2.3 | 14.2 | +1,7 | 18.4 | +2,1 | 22,7 | +2.5 | 27.9 | +3,0 |
| 280 | +2.6 | 15,9 | +1,8 | 20,6 | +2,3 | 25.4 | +2,8 | 31.3 | +3,4 |

Rury i kształtki polietylenowe kanalizacji podciśnieniowej i rurociągów tłocznych  łączone są metodą zgrzewania czołowego. Połączenia zgrzewane powinny być wykonywane w oparciu o pisemne procedury, uwzględniające zalecenia producentów rur i kształtek polietylenowych oraz producentów urządzeń.

Wykonawca kanalizacji z rur polietylenowych powinien stosować metody łączenia określone w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez użytkownika sieci.

Zgrzewanie czołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzewczą ogrzaną do wymaganej temperatury 210°C, a następnie po odsunięciu płyty - wzajemnym połączeniu z sobą przy odpowiedniej sile docisku. Zgrzewanie czołowe nie może być wykonywane w temperaturze otoczenia poniżej 273°K (0°C),jak również w czasie mgły - niezależnie od temperatury otoczenia. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura) miejsce zgrzewania powinno być chronione namiotem. Zgrzewanie czołowe powinno być stosowane do łączenia rur o średnicach >63 mm. Chłodzenie złącza powinno się odbywać w sposób naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie poprzez polewanie wodą, wentylowanie, itp.

##### Zasada zgrzewania czołowego rur

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU

ZAMOCOWANIE ELEMENTÓW

W UCHWYTACH

SKRAWANIE POWIERZCHNI

CZOŁOWYCH

CENTROWANIE

CZYSZCZENIE

POMIAR OPORÓW RUCHU

ZGRZEWARKI

WSTAWIENIE PŁYTY GRZEW.

OGRZEWANIE PRZY DOCISKU

DOGRZEWANIE PRZY

MINIMALNYM DOCISKU

USUNIĘCIE PŁYTY GRZEWCZEJ

ZGRZEWANIE

CHŁODZENIE

OZNAKOWANIE ZGRZEWU

KONTROLA JAKOŚCI

a) Przygotowanie elementów do zgrzewania

Rury polietylenowe dostarczone w zwojach lub nawinięte na bębny, po rozwinięciu charakteryzują się owalizacją przekroju poprzecznego. Z tego względu końcówki rur przeznaczonych do zgrzewania powinny być doprowadzone do kształtu kołowego. Należy pamiętać o takim usytuowaniu rur w uchwytach, aby ich końcówki przed zlikwidowaniem owalizacji przylegały do siebie odpowiednimi osiami elipsy.

Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania czołowego nie mogą być zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny być umocowane w zgrzewarce współosiowo, z zapewnieniem możliwości wzdłużnego przemieszczania jednego z elementów.

Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane w celu usunięcia warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania wielkość szczeliny pomiędzy łączonymi elementami, po ich dociśnięciu do siebie, nie powinna przekraczać:

0,3 mm dla    D  225 mm

0,5 mm dla    225 mm < D  400 mm

l ,0 mm dla    D > 400 mm

Przesunięcie powierzchni zewnętrznych łączonych elementów nie powinno przekraczać 0,1 grubości ścianki.

W celu zapobieżenia nadmiernemu chłodzeniu zgrzewanych elementów przeciwległa końcówka rurociągu, do którego zgrzewana jest rura lub kształtka, powinna być zamknięta.

b) Sprzęt do zgrzewania czołowego

Przykładowo, zestaw do zgrzewania czołowego obejmuje:

• urządzenie mocujące,

• układ hydrauliczny lub pneumatyczny docisku łączonych elementów, umożliwiający pomiar

ciśnienia docisku,

• urządzenia do skrawania warstwy utlenionej z końcówek elementów,

• płytę grzewczą z regulatorem temperatury,

• pojemnik ochronny na płytę grzewczą,

• piłę lub nóż do cięcia rur,

• generator prądu,

• termometr kontaktowy do kontroli temperatury płyty grzewczej,

• podpory rolkowe do rur,

• namiot ochronny.

Do zgrzewania czołowego rurociągów polietylenowych może być stosowany tylko sprzęt posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddawany okresowej kalibracji. Płyty grzewcze stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego muszą być zasilane elektrycznie.

Urządzenie do zgrzewania powinno zapewniać utrzymanie wymaganego ciśnienia docisku na powierzchni łączonych elementów na każdym etapie cyklu zgrzewania, zgodnie z instrukcją technologiczną (0,15 N/mm2). Po nagrzaniu końcówek łączonych elementów, konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać usunięcie płyty grzewczej i połączenie elementów w czasie równym (3 + 0,01 D) [s], nie dłuższym jednak niż 8 s, dla średnic nominalnych < 255 mm, oraz 10 s dla elementów o średnicach > 250 mm, bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni.

Urządzenia do automatycznego łączenia elementów z polietylenu metodą zgrzewania czołowego powinny zapewniać kontrolę i rejestrację parametrów zgrzewania dla każdego połączenia, takich jak:

• czas poszczególnych etapów cyklu zgrzewania,

• ciśnienie na powierzchni łączonych elementów,

• temperatura płyty grzewczej,

• temperatura otoczenia,

c) Kontrola jakości połączeń

Wszystkie połączenia zgrzewane powinny być kontrolowane i oceniane w oparciu o podane kryteria (rys. 2) lub normę DVS. Do pomiaru należy wykorzystywać przyrządy o dokładności wskazań 0,05 mm.

Zagłębienie (A) pomiędzy wałeczkami wypływki powinno się znajdować powyżej zewnętrznych powierzchni łączonych elementów (V) i nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki (e), szerokość wypływki (B) powinna być zawarta w przedziale (0,68 - Ig) [mm], minimalna i maksymalna szerokość wypływki powinna odpowiadać następującym wartościom:

Bmin  0,9 Bśr

Bmax  1,1 Bśr

różnica szerokości wałeczków wypływki S = Smax – Smin nie powinna przekraczać:

0,1 B przy zgrzewaniu rury z rurą,

0,2 B przy zgrzewaniu rury z kształtką,

0,2 B przy zgrzewaniu kształtki z kształtką.

W przypadku gdy połączenie zgrzewane nie odpowiada któremukolwiek z kryteriów oceny, należy je wyciąć i wykonać nowy zgrzew.

5.2.2.2. Ogólne zasady wykonawstwa kanalizacji podciśnieniowej.

Przewody podciśnieniowe bezwzględnie muszą być układane ze spadkiem w kierunku zbiornika podciśnieniowego. Dowolna interpretacja profili przewodów podciśnieniowych może doprowadzić do wadliwego funkcjonowania sieci. Każda zmiana profilu sieci musi być na bieżąco konsultowana z projektantem.

O ile spadek przewodów jest mniejszy od 0,7 %,  przewody nie mogą w pionie wykazywać odchylenia większego niż  + 12  mm  od zaprojektowanego profilu.

Jakiekolwiek odchylenia nie mogą powodować cofania się ścieków. Propozycje zmiany projektowanego profilu przewodów  powinny być  wcześniej sprawdzone tak,  aby istniała pewność, że system będzie mógł  nadal funkcjonować zgodnie z założonymi parametrami.

Przykanaliki podciśnieniowe przy studzience muszą być ułożone ze spadkiem od zaworu. Włączenie przykanalików podciśnieniowych do kolektorów podciśnieniowych winno być wykonywane pod kątem ( 60( w stosunku od osi pionowej.

Rys. 1   Podłączenie przykanalików podciśnieniowych

Wszystkie przewody boczne powinny być włączone do przewodu głównego pod kątem ostrym powyżej osi poziomej, co sprawia, że  przepływ ścieków z przewodu bocznego w  przewodzie  głównym  odbywa się  przeważnie w kierunku stacji podciśnieniowej a tym samym  zabezpiecza przed cofaniem się ścieków.

Rys. 2:  Odgałęzienie

1-przewód boczny  a) kierunek przepływu  b) kąt w stosunku do osi pionowej.

Na przewodach podciśnieniowych występują kształtki wznoszące, tzw. uskoki (wykonane wg poniższego rysunku). Odległości pomiędzy sąsiednimi uskokami nie powinny być nie mniejsze niż 6m.

Odległości pomiędzy odgałęzieniami a uskokami powinny wynosić co najmniej 2 m.

5.2.2.3. Uzbrojenie rurociągów.

5.2.2.3.1. Zasuwy odcinające.

Zasuwy odcinające zlokalizowane są na kolektorach podciśnieniowych w miejscach wskazanych w projekcie technicznym.

Stosować należy zasuwy miękkouszczelniające klinowe z gładkim i pełnym przelotem dopuszczone do pracy w środowisku ściekowym.

Zasuwy na sieci (tzw. sekcyjne) winny być wyposażone w obudowę teleskopową z wyprowadzeniem do skrzynek żeliwnych ulicznych.

5.2.2.4. Studzienki zaworowe.

W kanalizacji podciśnieniowej należy stosować studzienki betonowe prefabrykowane wykonane wg norny PN-92/B-10729 „Studzienki kanalizacyjne” i wg poniższego rysunku.

Studzienka powinna być wytrzymała tak, aby przenosić obciążenia od sił zewnętrznych oraz od ciśnienia wewnętrznego. Studzienka powinna być szczelna. Właz powinien być tak skonstruowany i zainstalowany, aby nie przedostawała się woda powierzchniowa.

Studzienkę zbiorczą wykonać należy zgodnie z opisem j.n.:

- Konstrukcja

Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowa) wykonana jest w konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m i głębokości 2,05m, 2,55m lub 3,05m.

Grubość ścianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z niszą na ścieki 40 x 40 x 40cm) i płyty wierzchniej grubości 14cm (z włazem żeliwnym typu lekkiego).

W ścianach bocznych pozostawić należy otwory na szczelne przejścia przewodów oraz stopnie żeliwne (typ krakowski) wg rysunku. Wewnętrzna powierzchnia studzienki powinna być gładka. Studzienka powinna odpowiadać normie PN-92 B-10729.

- Beton

Studzienkę należy wykonać z betonu B30 F75 W4 PN-88 B-06250, czyli z betonu zwykłego klasy B30, mrozoodporności F75, stopnia wodoszczelności W4 zgodnie z normą PN-88 B-06250 „Beton zwykły”.

Do betonu stosować domieszkę uszczelniającą „Hydrobet” w ilości 1,5% do ciężaru cementu lub CC92 firmy „Ceresit” zgodnie z instrukcją firmową (www.ceresit.pl). Domieszki uszczelniające winny odpowiadać normie PN-EN 934-2 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu”.

Badania betonu na ściskanie, stopień mrozoodporności i stopień wodoszczelności przeprowadzić według PN-88 B-06250 pkt 6.

- Zbrojenie

Studzienkę zazbroić prętami (8 co 15cm ze stali okrągłej A0 St0S, według rysunku konstrukcyjnego. Otulenie prętów 3 cm.

- Próba szczelności studzienki

Szczelność studzienki należy badać metodą W (z użyciem wody) według rozdziału 13 normy PN-EN1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

- Izolacje wodoszczelne studzienki

Ściany zewnętrzne studzienki powlec dwukrotnie Bitizolem R. Wszystkie wejścia i wyjścia przewodów wykonać jako wodoszczelne. Niewykorzystane otwory w ściankach studzienki szczelnie zadeklować.

W wypadku konstrukcji dwuczęściowej studzienki, miejsce złączenia ścianek betonowych studzienki wykonać na zaprawie cementowej z dodatkiem „płynnej domieszki do wykonania wodoszczelnych zapraw i betonów CC93” firmy Ceresit lub równoważnej.

1. Lokalizacja studzienek zbiorczych powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i użytkowaniem kanału. Ponadto powinny być spełnione następujące warunki:

— należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki,

— zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki,

— studzienka nie powinna znajdować się pod krawężnikiem,

— studzienka na kanale dla ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych w kanalizacji rozdzielczej nie powinna znajdować się w miejscu narażonym na gromadzenie się ścieków opadowych.

— odległości zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów infrastruktury powinny być w miarę możliwości nie mniejsze niż 1,0 m.

2.Stateczność i wytrzymałość. Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody gruntowej. Studzienka powinna być posadowiona na odpowiednim fundamencie. Obliczenia statyczne i projektowanie powinny być przeprowadzone odpowiednio wg PN-84/B-03264 lub PN-87/B-03002.

3. Szczelność  studzienki kanalizacyjnej — wg PN-92/B-10735 p. 6.1.1 i 6.1.2.

4. Materiały. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:

— beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniającymi,

— cegłę kanalizacyjną wg PN-76/B-12037.  przypadku ścieków agresywnych powinny być zastosowane odpowiednie materiały chemoodporne lub izolacje.

5. Dno studzienki powinno być wyposażone w zbiornik ścieków o wymiarach 40x40x30cm. Dno studzienki winno być wyposażone w kinety (od wlotu przykanalików domowych do zbiornika ścieków) w celu zapewnienia przepływów samooczyszczających.

6. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Złącza prefabrykatów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową na gładko. Zewnętrzna powierzchnia ścian powinna być zarapowana i posmarowana środkami bitumicznymi. W przypadku występowania agresywnych wód gruntowych zewnętrzna powierzchnia ścian powinna być odpowiednio zabezpieczona w sposób spełniający wymagania określone w PN-92/B-10735 p. 5.1.7.

7. Przejście kanału przez ścianę studzienki powinno być na tyle elastyczne, aby dopuścić nierównomierność osiadania studzienki i kanału. Przejście powinno być szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków. Przestrzeń pomiędzy powierzchnią otworu a zewnętrzną powierzchnią kanału powinna być wypełniona materiałem plastycznym.

8. Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 600 mm. Włazy powinny być usytuowane nad stopniami. Odległość krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany komina włazowego lub komory roboczej, mierzona w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez osie włazu i komina lub komory, powinna wynosić 10 cm.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we właz typu ciężkiego wg PN-87/ H-74051/02. W innych przypadkach zaleca się stosować włazy typu lekkiego wg PN-87/H-74051/01.

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią, natomiast w trawnikach, zieleńcach itp. — powinien znajdować się na wysokości co najmniej 8 cm ponad terenem.

9. Stopnie złazowe w ścianach komory roboczej oraz komina włazowego powinny być zamocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 30 cm i w odległości poziomej osi stopni 30 cm.

Należy stosować stopnie wg PN-64/H-74086.

Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Odchylenie — dopuszczalny spadek nie powinien przek raczać 2%.

10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowaniu i eksploatacji studzienek kanalizacyjnych powinny być przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

5.2.2.5. Zawór podciśnieniowy.

Zawór podciśnieniowy powinien być wyposażony w czujnik poziomu umieszczony w zbiorniku ścieków. Czujnik powinien być odporny na zanieczyszczenia. Rura czujnika powinna mieć średnicę wewnętrzną co najmniej DN 45 mm.

Podciśnienie powinno wspomagać utrzymywanie zaworu  w położeniu zamkniętym. Przy otwartym zaworze  mechanizm zaworowy nie może utrudniać przepływu. Zawór podciśnieniowy musi być w pełni otwarty  w każdym  cyklu ssania co najmniej przez  czas niezbędny do odessania  pojemności roboczej.

Zawory zainstalowane w studzienkach zbiorczych muszą sprawnie działać także w zanurzeniu  pod wodą, pod warunkiem, że przewody napowietrzająco-odpowietrzające nie będą zalane.

Kształtki połączeniowe muszą umożliwiać szybką wymianę zaworu lub układu sterowania (maksymalnie 30 min).

Sterownik może otworzyć zawór podciśnieniowy jedynie wówczas, gdy istnieje podciśnienie rzędu  co najmniej 15 kPa i utrzymywać zawór w stanie całkowitego otwarcia, co najmniej do momentu odessania pojemności roboczej. Jeżeli przewidziane jest zasysanie powietrza  po zassaniu ścieków, sterownik powinien utrzymywać zawór przez jakiś czas  nadal w stanie otwartym. Sterownik powinien mieć możliwość regulacji tak, aby można było uzyskać odpowiedni stosunek powietrza do ścieków. Sterowniki usytuowane w studzienkach zbiorczych muszą również sprawnie działać zanurzone pod wodą.

W przypadku braku podciśnienia w sieci zawór podciśnieniowy powinien automatycznie ustawiać się w położeniu zamkniętym zapobiegając przepływowi zwrotnemu z rurociągu podłączeniowego do studzienki zbiorczej.

Zastosowane zawory podciśnieniowe powinny spełniać następujące wymagania:

- 	 średnica zaworów 90 mm

- powinny być wyposażone w liczniki pozwalające na automatyczne zliczanie ilości cykli pracy,

- powinny dawać możliwość pomiaru ilości ścieków odprowadzanych z poszczególnych posesji do kanalizacji,

- powinny mieć możliwość łatwego ręcznego załączania w celach regulacyjno- serwisowych,

- powinny być wykonane z materiałów przystosowanych do pracy w warunkach „atmosfery ściekowej" oraz ich konstrukcja powinna ograniczać możliwość blokady gniazda zaworu.

- powinien zostać udokumentowany referencjami system kontroli pracy zaworów, w ramach tzw. monitoringu pracy sieci, pozwalający na zlokalizowanie zaworu pracującego wadliwie.

- powinny posiadać polską Aprobatę Techniczną potwierdzającą że zawór może pracować w sieci podciśnieniowej wykonanej według Normy PN- EN 1091:2002,

- powinny mieć trzyletni okres gwarancji na niezawodne funkcjonowanie.

- powinny być zgodne z projektem kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej (technologia firmy ISEKI Wielka Brytania, licencjonowany przedstawiciel-firma Revac Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin, tel. 081 444 63 50)

5.2.2.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.

Teren, na którym prowadzone będą roboty jest uzbrojony w: kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieć wodociągową i gazową.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi będą wymagały zabezpieczenia za pomocą rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych, np.: typu AROT, jeżeli podczas kontrolnego zlokalizowania uzbrojenia wzajemne odległości okażą się mniejsze niż podstawowe określone w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z 14 listopad 1995 r. (Dz.U. nr 139/95 poz. 686).

Przejścia poprzeczne pod drogami krajowymi oraz drogami powiatowymi  zaprojektowano metodą przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych stalowych. Średnice  w/w. rur podano na rysunkach.

Na skrzyżowaniach rurociągów podciśnieniowych i tłocznego z istniejącymi gazociągami prace ziemne wykonywać ręcznie, zgodnie z normą PN-91/M-34501  -  na rurach kanalizacyjnych zamontować rury osłonowe o długości L = 4,0m zgodnie z opisem na rysunkach . Średnice tych rur podano na rys.1 – 8.

Na skrzyżowaniach rurociągów z rowami melioracyjnymi zamontować rury osłonowe o długości L = 12,0 m.

Skrzyżowania z siecią wodociągową nie wymagają specjalnych zabezpieczeń.

Zabezpieczenia skrzyżowań projektowanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.

5.2.3 Próby i odbiory

Szczelność sieci kanalizacji podciśnieniowej należy sprawdzić zgodnie z normą

PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.

Przed  przeprowadzeniem kontroli podciśnienia należy się upewnić, czy urządzenia kontrolne są sprawne i czy są właściwie  zainstalowane na przewodzie podciśnieniowym, lub przykanaliku podciśnieniowym.

Dopuszczalną stratę podciśnienia należy skorygować podczas przeprowadzania próby zależnie od temperatury i ciśnienia atmosferycznego.  Temperaturę w rurociągu i ciśnienie atmosferyczne należy zapisać na początku i na końcu badania oraz w odstępach godzinowych.

Wszystkie  próby  podciśnienia i prace czyszczące na przykanalikach i przewodach podciśnieniowych i zbiornikach podciśnieniowych muszą być zakończone przed zainstalowaniem zaworów podciśnieniowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy system jest oddawany odcinkami.  W przypadku budowy etapami, należy sprawdzić w w/w sposób jedynie pierwszy odcinek budowy. Przy budowie każdego następnego odcinka należy jedynie wykonać próby  podciśnienia kolektorów i rurociągów podłączeniowych oraz oczyścić  nowe przykanaliki, zanim zostaną zamontowane zawory podciśnieniowe.

Po ułożeniu  odcinka przewodu podciśnieniowego  o długości maksymalnie 450 m z rurociągami podłączeniowymi należy  wykonać próbę na podciśnienie o wartości

70 kPa (5 kPa. Podciśnienie powinno podlegać stabilizacji przez co najmniej 30 min a później  podczas badania trwającego 2 h wartość jego nie może spaść poniżej  1 % zadanego podciśnienia na godzinę. W czasie próby można odłączyć stację podciśnieniową od badanego odcinka przewodu

W przypadku, gdy próba nie wypadnie pozytywnie, należy  odcinek ten poprawić i badanie ponowić.

Po ułożeniu wszystkich  przewodów podciśnieniowych z rurociągami podłączeniowymi należy w całym systemie  włącznie ze stacją próżniową wytworzyć podciśnienie o wartości 70 kPa (5 kPa, które powinno podlegać stabilizacji przez co najmniej 30 min a później  podczas badania trwającego 4 h wartość jego nie może spaść poniżej niż o 1% zadanego podciśnienia na godzinę.

Próbę szczelności rurociągu tłocznego z rur PE na ciśnienie wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725 „Przewody zewnętrzne- wymagania i badania przy odbiorze”

Badanie poprawności ułożenia sieci

Badanie to przeprowadza się po uruchomieniu systemu.  Badanie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 1091 ,Załącznik D, Punkt D5.

Stację podciśnieniową należy wyłączyć na 2 h w czasie szczytowego przepływu określonego przez zamawiającego. Studzienkę zbiorczą w ekstremalnym punkcie sieci należy napełnić wodą. Należy zmierzyć czas, jaki upłynie od momentu uruchomienia stacji podciśnieniowej do opróżnienia studzienki zbiorczej. W przypadku, gdy czas ten przekroczy 2 h, należy uznać, że wynik testu jest negatywny.

Pozytywny wynik tego badania daje gwarancje, że sieć będzie pracować poprawnie również w warunkach ekstremalnych.

5.2.4. Monitoring zaworów podciśnieniowych

Układ kanalizacji podciśnieniowej w m. Dęblin wyposażony będzie w system monitoringu zaworów podciśnieniowych, co umożliwi sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracą zaworów podciśnieniowych z budynku przepompowni. Monitoring dostarcza i uruchamia dostawca technologii. Dostarczony przez dostawcę technologii kabel monitoringu układa według wytycznych wykonawca sieci podciśnieniowej. Szczegółowe wytyczne dotyczące układania kabli monitoringu dostarczone zostaną na etapie realizacji inwestycji.

- Kable monitoringu układać należy pod przykanalikami i kolektorami podciśnieniowymi zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. Poszczególnym przewodom monitoringu odpowiadają różne kolory na schemacie.

- Przy pompowni przewody monitoringu ułożyć w przepuście kablowym.

- Studzienki na poszczególnych ciągach podłączane są szeregowo.

- Wprowadzany do studzienki kabel może być pozostawiony jako pętla, bądź jako oddzielne końcówki o długości 1m każda. W drugim przypadku obie końcówki zabezpieczyć należy przed wilgocią.

- W przypadku układania kolektora głównego z pominięciem podłączeń do studzienek, należy pozostawić pod odgałęzieniem kabel o takiej długości, aby po wprowadzeniu kabla do studzienki pozostawał zapas 1m na każdym odcinku kabla. Kabel pozostawiony w wykopie należy umieścić pod odgałęzieniem i przykryć (np. deskami) w celu jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie odkopywania.

- W miejscach przyszłego włączenia odgałęzień pozostawić należy pętlę o długości 1,0m.

- Ucięte końcówki kabla zawsze należy zabezpieczyć przed zamoknięciem.

Typ kabla monitoringowego do kanalizacji podciśnieniowej: XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV.

Kabel do celów monitoringu zaworów winien spełniać następujące parametry budowy:

| 1. | Napięcie: | 0,6/1kV; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Klasa giętkości: | Żyła miedziana, klasy 5 o przekroju 2,5 mm2=50X0,25; |
| 3. | Rezystancja żyły: | Maksymalna rezystancja żyły poniżej 8,5 Ω/km; |
| 4. | Izolacja żył: | Polietylen PE; |
| 5. | Kolor żył: | Zgodnie z normą; |
| 6. | Ekrany: | Ekranowanie żył i powłoki nie jest wymagane; |
| 7. | Powłoka wewnętrzna: | Polietylen typu: HDPE, lub XLPE; |
| 8. | Bariera przeciwwilgociowa: | Ze względu na układanie kabla w ziemi, zwykle w obszarach wysokich wód gruntowych, studniach zaworowych oraz komorach zasuw, niezbędne jest wykonanie: Optymalnie: poprzecznej i wzdłużnej bariery przeciw-wilgociowej kabla; Minimalnie: poprzecznej bariery przeciwwilgociowej kabla; |
| 9. | Pancerze: | Pojedyncze druty stalowe ocynkowane, twarde, konstrukcja zbrojenia w formie oplotu – pancerz oplatany (uzbrojenie); |
| 10. | Powłoka zewnętrzna: | Polwinit PVC, odporny na UV oraz działanie środowisk agresywnych: (opary w studzienkach zaworowych); Grubość ścianki powłoki kabla minimum 1,8mm; |

Wymagane jest nadzorowanie następujących parametrów:

  - pracy zaworów:

- zawór zamknięty,

- zawór otwarty,

- zawór podwieszony – dopuszczalną strefę nieczułości reakcji sensora na zmianę położenia trzpienia zaworu z pozycji: zawór szczelnie zamknięty, ustala się do 6,0 mm szczeliny.

- licznik cykli pracy zaworu (mechaniczny na zaworze i elektroniczny sensor dla potrzeb zdalnego przeniesienia wskazań),

- licznik czasu pojedynczego cyklu zaworu,

- licznik czasu całkowitej pracy zaworu,

- awaria sensora zaworu,

- brak komunikacji z sensorem zaworu,

- zwarcie linii sygnałowej

  - pracy sieci podciśnieniowej:

- wartość podciśnienia w punktach węzłowych sieci na odcinkach między zasuwami sekcyjnymi,

- informacja o zalaniu studni zaworowej

6.0 Kontrola jakości

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi 
i odbioru robót budowlano – montażowych) oraz dokumentacji technicznej.

Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robot.

- tyczenie trasy rurociągu z inwentaryzacją rurociągów w pionie

- odbiór techniczny dna wykopu

- szerokość wykopu

- rzędne dna wykopu

- szalowanie wykopu

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie

- rodzaj podłoża pod rurociąg

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane

- składowanie rur i kształtek

- badanie zagęszczania zasypki rurociągu

- zbadanie szczelności rurociągu

- badanie poprawności ułożenia sieci

Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7.0 Obmiar robót

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu.

Jednostką obmiarową jest mb  rurociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzane wg innych jednostek

- wykopy mechaniczne i ręczne – m3

- zagęszczanie gruntu - m3

- zasypanie wykopów - m3

- umocnienie wykopów szalunkami – m2

- ubijanie mechaniczne gruntu - m3

- podsypka pod rurociąg – m2

- uzbrojenie rurociągu – szt.

8.0 Odbiór robót

Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę gotowości odbioru.

Przedmiotem odbioru będzie przedmiot zamówienia. Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, dokonanego na piśmie przez Wykonawcę.

Z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób i pomiarów wymaganych przez obowiązujące przepisy i normy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty.

Przy odbiorze Wykonawca przedstawi kompletną inwentaryzację geodezyjną ułożenia przewodów podciśnieniowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na inwentaryzację wysokościową w płaszczyźnie pionowej dla wszystkich charakterystycznych punktów profilu rurociągów, tj. uskoki, trójniki.

9.0 Podstawy płatności

Warunki płatności zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą na realizację przedmiotowych robót zarówno w kwestii etapowania  fakturowania wg przedstawionego harmonogramu robót.

Podstawą do zapłaty jest wykonanie robót ujętych w kosztorysie ofertowym.

10.0 Przepisy związane

10.1. Rozporządzenia

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00, Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

10.2.Normy

PN-EN 1091:2002		Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

PN-B-10736:99      		Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

PN-B-10735:92  		Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002		Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020			Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736:1999		Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

ZAT/97-01-001	Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach,

PN-B-10729:99  		Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych –

wydanie PKTSGGiK Warszawa np. z 1996 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wyd. COBRTI

INSTAL 2003r.

# Text boxes

60°       60°

1

1

a)

b)